|  |
| --- |
| **湖南省城步苗族自治县疾病预防控制中心检验报告** |
|  　  |
|
| **样品名称** | 生活饮用水 | **样品编号** |  SZ2025059-063、2025068 |
| **委托单位** | 城步县自来水公司 | **采样地址** | ------- |
| **送样单位** | 城步县疾控中心卫生监测科 | **送检人** | 刘东红、陈大根 |
| **检验目的** | 质量检测 | **检验类型** | 委托检验 |
| **样品状态／包装** | 液体/瓶装、袋装 | **样品数量** | 6份 |
| **收样日期** | 2025.3.11 | **检验日期** | 2025.3.11-2025.3.14 |
| **检验项目** | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、二氧化氯、亚氯酸盐。 |
|
| **检验依据** | 《生活饮用水标准检验方法》 GB∕T 5750.4—2023 |
| **检验结论** | 本次采集城步县自来水公司生产生活饮用水6份（县自来水公司出厂水、县行政中心、县人民医院、三和宾馆、一中、疾控中心末梢水），6份水样检测项目均符合国家生活饮用卫生水标准（GB 5749-2022）。 |

检验者： 唐露茜、孙金鸣

复核者： 程雯

授权签字人： 李文

签发日期： 2025.3.24

 （第1页 共4页）

湖南省城步苗族自治县疾病预防控制中心检验报告（续页）

|  |
| --- |
| **检 验 结 果 汇 总** |
| 样品名称 | 序号 | 检测项目 | 检出值 | 标准值 | 检验方法 |
| 县一中末梢水（1） | 1 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
| 2 | 浑浊度，NTU | 0.60 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
| 5 | PH | 6.86 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
| 6 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
| 7 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 8 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 9 | 亚氯酸盐 | 0.078 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
| 10 | 二氧化氯mg/L | 0.09 | ≥0.02 | GB/T 5750.11-2023 |
| 县自来水公司出厂水（2） | 11 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
| 12 | 浑浊度，NTU | 0.59 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
| 13 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
| 14 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
| 15 | PH | 6.90 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
| 16 | 菌落总数，CFU/ml | 0 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
| 17 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 18 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 19 | 亚氯酸盐 | 0.088 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
| 20 | 二氧化氯mg/L | 0.23 | ≥0.02 | GB/T 5750.11-2023 |
| 县人民医院末梢水（3） | 21 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
| 22 | 浑浊度，NTU | 0.52 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
| 23 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
| 24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
| 县人民医院末梢水（3） | 25 | PH | 6.94 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
| 26 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
| 27 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 28 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 29 | 亚氯酸盐 | 0.086 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
| 30 | 二氧化氯mg/L | 0.09 | ≥0.02 | GB/T 5750.11-2023 |
| 县三和宾馆末梢水（4） | 31 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
| 32 | 浑浊度，NTU | 0.67 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
| 33 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
| 34 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
| 35 | PH | 6.96 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
| 36 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
| 37 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 38 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 39 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
| 40 | 二氧化氯mg/L | 0.08 | ≥0.02 | GB/T 5750.11-2023 |
|  县行政中心末梢水（5） | 41 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
| 42 | 浑浊度，NTU | 0.60 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
| 43 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
| 44 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
| 45 | PH | 6.86 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
| 46 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
| 47 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 48 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 49 | 亚氯酸盐 | 0.066 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
| 50 | 二氧化氯mg/L | 0.066 | ≥0.02 | GB/T 5750.11-2023 |

（第3页，共4页）

湖南省城步苗族自治县疾病预防控制中心检验报告（续页）

|  |
| --- |
| **检 验 结 果 汇 总** |
| 样品名称 | 序号 | 检测项目 | 检出值 | 标准值 | 检验方法 |
| 县疾控中心 末梢水（6） | 51 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
| 52 | 浑浊度，NTU | 0.54 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
| 53 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
| 54 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
| 55 | PH | 6.97 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
| 56 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
| 57 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 58 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
| 59 | 亚氯酸盐 | 0.028 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
| 60 | 二氧化氯mg/L | 0.07 | ≥0.02 | GB/T 5750.11-2023 |
| 以下空白 |
| 附注： |

（第4页，共4页）