| 湖南省绥宁县疾病预防控制中心检验报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 生活饮用水 | 样品编号 | SNSZ2024004-SNSZ2024009 |
| 委托单位 | 绥宁县自来水公司 | 采样地址 | ------- |
| 送样单位 | 绥宁县疾控中心监测科 | 送检人 | 唐维喜 |
| 检验目的 | 质量检测 | 检验类型 | 委托检验 |
| 样品状态／包装 | 液体/袋装 | 样品数量 | 6份 |
| 收样日期 | 2024.7.29 | 检验日期 | 2024.7.29 |
| 检验项目 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯 |  |  |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》 GB∕T 5750.4—2023 |  |  |
| 检验结论 | 本次采集绥宁县自来水公司生产生活饮用水6份（县自来水公司出厂水、民族小学、县工业园、民族宾馆（二次供水）、三小、疾控中心末梢水），6份水样检测项目均符合国家生活饮用卫生水标准（GB 5749-2022）。 |  |  |

检验者：  向小香、唐慧艳

复核者：    袁慧青

授权签字人：  贺晔

签发日期：    2024.7.29

（第1页 共3页）

湖南省绥宁县疾病预防控制中心检验报告（续页）

| 检 验 结 果 汇 总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 序号 | 检测项目 | 检出值 | 标准值 | 检验方法 |
| 县民族大酒店 末梢水 （1） | 1 | 菌落总数，CFU/ml | 9 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 2 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 3 | 色度，度 | 5.7 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 4 | 浑浊度，NTU | 0.6 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 5 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 7 | PH | 6.85 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 8 | 游离氯，mg/L | 0.29 | ≥0.05，≤2 | GB/T 5750.11-2023 |
| 县自来水厂出厂水（2） | 9 | 菌落总数，CFU/ml | 7 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 10 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 11 | 色度，度 | 5.4 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 12 | 浑浊度，NTU | 0.6 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 13 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 14 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 15 | PH | 6.82 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 16 | 游离氯，mg/L | 0.56 | ≥0.05，≤2 | GB/T 5750.11-2023 |
| 三小末梢水（3） | 17 | 菌落总数，CFU/ml | 7 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 18 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 19 | 色度，度 | 5.6 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 20 | 浑浊度，NTU | 0.8 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 21 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 23 | PH | 7.15 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 24 | 游离氯，mg/L | 0.21 | ≥0.05，≤2 | GB/T 5750.11-2023 |

（第2页，共3页）

湖南省绥宁县疾病预防控制中心检验报告（续页）

| 检 验 结 果 汇 总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 序号 | 检测项目 | 检出值 | 标准值 | 检验方法 |
| 民族小学 末梢水（4） | 25 | 菌落总数，CFU/ml | 20 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 26 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 27 | 色度，度 | 6.1 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 28 | 浑浊度，NTU | 0.7 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 29 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 30 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 31 | PH | 6.90 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 32 | 游离氯，mg/L | 0.28 | ≥0.05，≤2 | GB/T 5750.11-2023 |
| 疾控中心末梢水（5） | 33 | 菌落总数，CFU/ml | 10 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 34 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 35 | 色度，度 | 5.8 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 36 | 浑浊度，NTU | 0.7 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 37 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 38 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 39 | PH | 6.90 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 40 | 游离氯，mg/L | 0.19 | ≥0.05，≤2 | GB/T 5750.11-2023 |
| 袁家团工业园（6） | 41 | 菌落总数，CFU/ml | 55 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 42 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 43 | 色度，度 | 6.6 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 44 | 浑浊度，NTU | 0.7 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 45 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 46 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 47 | PH | 7.10 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 48 | 游离氯，mg/L | 0.34 | ≥0.05，≤2 | GB/T 5750.11-2023 |

（第3页，共3页）