新邵县城市污水处理厂

入河排污口设置论证报告

（送审稿）

建设单位：新邵县大坪污水处理有限公司

编制单位：湖南朗誉环保科技有限公司

编制时间：2024年11月

目  录

入河排污口设置论证报告综合说明表	3

第一章  总则	5

1.1项目来源及建设必要性	5

1.2论证目的	7

1.3论证原则及依据	8

1.4论证范围	11

1.5论证规模	12

1.6论证工作程序	12

1.7论证的主要内容	14

1.8论证水平年	14

1.9论证工作等级	15

1.10水域环境功能属性与敏感保护目标	16

第二章  项目概况	17

2.1项目基本情况	17

2.2项目所在区域概况	27

2.3晒谷滩电站概况	37

2.4规划废水排放量	37

2.5入河排污口设置方案及规范化要求	38

第三章  入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况	42

3.1水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况	42

3.2水功能区（水域）水质现状评价	43

第四章  水功能区管理要求及水域纳污能力核算	48

4.1 水功能区保护水质管理目标与要求	48

4.2总量控制	48

4.3水域纳污能力规程	49

4.4水域纳污能力的计算方式	49

4.5各数据及计算参数的确定	50

4.6水域纳污能力核算结果	51

第五章  对受纳水体的水功能影响分析	54

5.1营运期地表水环境影响分析	54

5.2对水功能区水质影响分析	63

5.3 对水生态影响的分析	64

5.4对地下水影响的分析	66

5.5对第三者权益影响的分析	67

5.6入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析	67

第六章  风险分析及防治措施	68

6.1风险分析	68

6.2风险防范措施	69

6.3事故应急措施	71

6.4应急监测	76

6.5建立事故性排放的报告制度	77

6.6建立责任追究机制	77

第七章  保护措施	79

7.1加强工程运行管理	79

7.2完善入河排污口规范化建设	79

7.3建立信息报送制度	81

7.4开展排污口设置竣工验收	82

7.5加强水功能区监督管理	82

7.6对水质的保护措施	82

7.7对水生态的保护措施	83

第八章  入河排污口设置可行性、合理性分析	84

8.1污水处理厂废水	84

8.2入河排污口设置可行性分析论证	84

8.3入河排污口设置合理性分析	85

第九章  论证结论与建议	93

9.1论证结论	93

9.2建议	95

附件：

附件1  环评批复

附件2  验收组意见

附件3  应急预案备案表

附件4  排污许可证

附件5  新邵县发展与改革局文件

附件6  选址意见书

附件7  关于湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响报告书的审查意见

附件8  现场照片

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  总平面布置图

附图3  区域水功能区划图

附图4  区域水系及地表水现状监测断面示意图

附图5  论证范围及取排水分布图

附图6  排污路径图

附图7  新邵县污水分区图

附图8  新邵国土空间规划图

附图9  水产种质资源保护区功能区划图

附图10  与新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区相对位置示意图

- 入河排污口设置论证报告综合说明表

| 工程概况 | 建设项目名称 | 新邵县城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设地点 | 新邵县经济开发区肖家湾 （东经:111°26′44.596″，北纬:27°18′34.384″） |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设规模 | 设计规模30000m3/d |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设单位 | 新邵县大坪污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口设置论证委托单位 | 新邵县大坪污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口设置论证承担单位 | 湖南朗誉环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 论证范围 | 排污口上游500m至下游6.4km晒谷滩电站大坝共计6.9km的资水段 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口基本情况 | 入河排污口位置 | 新邵县酿溪镇肖家湾资水左岸，坐标：东经111°26′42.637″，北纬27°18′40.399″ |  |  |  |  |  |
|  | 排水水质标准限值（mg/L） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |  |  |  |  |  |
|  |  | COD | BOD5 | NH3-N | TP | TN | SS |
|  |  | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 | 15 | 10 |
|  |  | pH | 色度 | 动植 物油 | 石油类 | LAS | 粪大肠菌群（个/L） |
|  |  | 6~9 | 30（倍） | 1 | 1 | 0.5 | 1000 |
|  | 排放总量(t/a） | COD | NH3-N | TP | TN | / | / |
|  |  | 547.5 | 54.75 | 5.475 | 164.25 | / | / |
|  | 入河排污口类型 | 城镇污水处理厂排污口 |  |  |  |  |  |
|  | 排污口编码 | FF4305220027SH00 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口排放方式 | 连续排放 |  |  |  |  |  |
|  | 入河方式 | 专管（长193m，管径800mm），重力自流 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口性质 | 新建（补办） |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口排污量 | 30000m3/d |  |  |  |  |  |
| 建设项目退水情况 | 最大退水量（m3/s） | 0.3473 |  |  |  |  |  |
|  | 污水污染物种类 | COD、氨氮、BOD5、TP、TN、SS |  |  |  |  |  |
|  | 退水地点水功能区名称 | 资水（资水邵阳开发利用区-资水邵阳工业用水区） |  |  |  |  |  |
|  | 退水地点水质管理目标 | Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
| 水资源及水生态保护措施 | 工程措施 | （1）污水中相关指标排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，厂区进、出水口设置在线监测装置。 - （2）入河排污口进行规范化建设。 - （3）严格执行本项目突发环境事件应急预案的各项应急措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 非工程措施 | （1）严格执行《排污许可证管理条例》，坚持依法排污，并按规定缴纳排污费，环境保护行政主管部门应定期将持证排污者主要污染物排放情况向社会公布，接受公众监督； （2）严格按项目环评及批复的相关要求，执行和落实保护措施及补偿措施。 （3）严格执行本项目突发环境事件应急预案的各项应急措施。 |  |  |  |  |  |

# 第一章  总则

## 1.1项目来源及建设必要性

### 1.1.1项目来源

水环境保护事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦。当前，我国一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题十分突出，影响和损害群众健康，不利于经济社会持续发展。为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，制定“水十条”。

“水十条”的工作目标：到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

新邵县城市污水处理厂位于新邵县经济开发区肖家湾，项目总占地27.41亩，主要收集新邵县城市生活污水，总设计处理规模为30000m3/d，采用“粗格栅+提升泵站+细格栅+旋流沉砂池+A2/O生物池+二沉池+高效沉淀池（含中间提升）+深床滤池+紫外线消毒”工艺，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水通过敷设的专管（长193m）排入资水，排污口设置在资水左岸。

新邵县城市污水处理厂（曾名大坪污水处理厂），设计一期规模为2万m3/d，于2008年9月17日由邵阳市环保局审批（邵市环评[2008]49号），2010年5月30日由邵阳市环保局验收（邵市环监字[2010]1号）。2017年5月，四川省核工业辐射测试防护院完成了《新邵县城市污水处理厂二期提质扩容建设项目环境影响报告表》的编制工作；2017年5月17日，新邵县环境保护局以新环评字[2017]16号文对《关于新邵县城市污水处理厂二期提质扩容建设项目环境影响报告表的批复》予以审批。二期工程于2018年7月1日开工建设，2019年6月2日竣工完成，2019年8月进行了自主验收。2022年6月办理了排污许可证，许可证编号：914305226962047640001R，有效期：2022年8月29日至2027年8月28日。2022年12月12日进行了突发环境事件应急预案备案，备案编号为：430522-2022-49L。

新邵县城市污水处理厂排污口设置在资水左岸，该排污口始建于2010年，建成至今尚未办理入河排污口审批手续，本项目报告按实际已建成规模3万m3/d进行论证。

为贯彻《中华人民共和国河道管理条例》，湖南省人民政府出台了《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）“二、第六条...入河排污口的设置单位应当在向环境保护行政主管部门报送建设项目环境影响报告书（表）之前，向有管辖权的县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构提出入河排污口设置申请”，为此，新邵县大坪污水处理有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司（以下简称：我单位）编制《新邵县城市污水处理厂污水处理厂入河排污口设置论证报告》（以下简称：入河排污口设置论证报告），作为新邵县城市污水处理厂污水处理厂申请入河排污口设置的技术依据。

通过实地查勘，收集新邵县城市污水处理厂污水处理厂前期相关技术资料及审查意见，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保证生活、生产和生态用水安全。

### 1.1.2项目建设必要性

2016年12月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（发改环资〔2016〕2849号），要求到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到50%；京津冀、长三角、珠三角等地区提前一年完成。城市和县城再生水利用率进一步提高。京津冀地区不低于30%，缺水城市再生水利用率不低于20%，其他城市和县城力争达到15%。

2015年4月16日，《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号）总体要求“强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理”，提出的“一、全面控制污染物排放”指出：“强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成”。

2015年12月31日，湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020 年）》的通知（湘政办发[2015]53 号），要求加快城镇污水处理设施建设与改造。重要水源地、城市内湖、景观水系、水环境敏感区域等重点水域的城镇污水处理设施要于2017年底前全面达到一级A排放标准。

新邵县城市污水处理厂提质扩容完成后，尾水达到一级A标准排放，可有效减轻城镇生活污水对资水的影响。根据邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市入河排污口“一口一策’整治方案(第一批)》的通知（邵市政办函【2023】42号），该排污口整治方案为：1、更新标示标牌；2、进行审批登记。因此，本项目需开展入河排污口论证。

## 1.2论证目的

建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，并分析入河排污口设置的合理性，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级水行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生态用水安全。

## 1.3论证原则及依据

### 1.3.1论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

### 1.3.2论证依据

- 1.3.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日修正）；

（7）《中华人民共和国渔业法》(2014年3月1日实施)；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（9）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月07日修正）；

（10）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日施行）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），（2017年10月1日实施）；

（12）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；

（13）《水行政许可实施办法》，（水利部令第23号）；

（14）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233 号）；

（15）《入河排污口监督管理办法》（2015年12月16日修正，中华人民共和国水利部令第47号）；

（16）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；

（17）《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令，2014.年1月1日实施）；

（18）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018年7月12号实施）；

（19）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（20）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》；

（21）《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（邵阳市政发[2020]10号）；

（22）《湖南省环境保护条例》（2019年）；

（23）《邵阳市资江保护条例》（2022年3月1日施行）；

（24）《邵阳市邵水保护条例》（2020年1月1日施行）；

（25）《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

（26）关于印发《湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案》的通知（湘环发〔2023〕31号）；

（27）《邵阳市水功能区划》（2016修编）；

（28）《关于印发<规范和加强产业园区工业污水收集处理实施方案（2021-2023年）>的通知》；

（29）《邵阳市入河排污口排查整治工作专项行动方案》（邵生环委发〔2023〕15号）。

- 1.3.2.2技术规程、规范

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《入河排污口设置论证基本要求》（试行）；

（3）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

（4）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（5）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（7）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）；

（8）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（9）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（10）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（11）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（12）《水利水电工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范  水处理（试行）》（HJ 978-2018）；

（14）《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）；

（15）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（16）《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）；

（17）《中国地表水环境水体代码编码规则》（HJ 932-2017）；

（18）《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》（HJ1308-2023）；

（19）《入河排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）；

（20）《入河排污口监督管理技术指南 排污口分类》（HJ1312-2023）。

- 1.3.2.3标准

（1）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（2）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（3）《污水综合排放标准》（GB8979-1996）；

（4）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（6）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）；

（7）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

- 1.3.2.4技术资料及文件

- 《新邵县城市污水处理厂二期提质扩容工程建设项目环境影响报告表》（2017年5月）及批复（新环评字[2017]16号）；

- 《新邵县城市污水处理厂二期提质扩容建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2019年8月）；

（3）建设单位提供的其他相关资料。

## 1.4论证范围

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）中要求，“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行），“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围”。

本项目尾水直接受纳水体为资水，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《邵阳市水功能区划》（2016修编）、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，受纳资水河段水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（邵阳市邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），属于IV类水体。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，资水水质管理目标为Ⅱ类。

据调查，资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区为新邵县酿溪镇沙湾村至坪上镇筱溪村段，总长度53km的资江水域，项目尾水入资水口属于资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区。据调查，尾水入资水口下游11.2km内均为资水邵阳开发利用区，考虑到下游6.4km为晒谷滩电站，电站下游水文变化较大，项目污水经库区稀释后对下游基本无影响，因此论证范围设置为“排污口上游500m至下游6.4km晒谷滩电站大坝共计6.9km的资水段”。

本项目的地理位置示意图和排污论证范围示意图分别见附图。

## 1.5论证规模

根据《新邵县城市污水处理厂二期提质扩容工程建设项目环境影响报告表》，新邵县城市污水处理厂总设计处理规模为30000m3/d，目前已建成处理规模为30000m3/d。因此，本次入河排污口设置论证规模为30000m³/d。

## 1.6论证工作程序

### 1.6.1现场查勘和资料收集

根据已确定的排污口设置的方案，我单位组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集新邵县城市污水处理厂所在区域的自然环境和社会环境资料，工程基本情况、排污量、废污水的处理工艺流程、处理达标情况，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，充分考虑入河排污口设置的初步方案，采用数学模型模拟的方法，预测入河废污水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响及范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。

建设项目入河排污口设置论证程序见图1-1。

图1-1  建设项目入河排污口设置论证程序框图

### 1.6.2资料整理

根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况；分析排污口所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，水功能区的划分情况以及其他取排水用户分布情况等。

### 1.6.3建立数学模型

根据污水处理厂所在河段的水文特性、排污状况确定计算边界，选择合适的数学模型进行分析计算。

### 1.6.4污染影响预测分析

根据现状及资料分析，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对所在水域受纳水体资水的影响程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

### 1.6.5排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证的结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求， 论证排污口设置的合理性。

## 1.7论证的主要内容

按照入河排污口设置论证要求，本次编制论证报告主要内容如下：

（1）建设项目基本情况。

（2）入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析。

（3）入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案。

（4）入河排污口设置对水功能区（水域）水质影响分析。

（5）入河排污口设置对水功能区（水域）水生态影响分析。

（6）入河排污口设置对地下水影响分析。

（7）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析。

（8）入河排污口设置合理性分析。

（9）结论与建议。

## 1.8论证水平年

入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水平年相协调。

根据江河流域社会经济发展以及河流水文特征变化情况分析，论证选取2023年为现状水平年，设计水平年近期为2024年。

## 1.9论证工作等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由水功能区管理要求、水功能区水域纳污现状、水生态现状、污染物排放种类、废污水排放流量、年度废污水排放量、区域水资源状况等分类指标的最高级别确定，确定本次水资源论证等级为一级。论证分类分级详见表1.9-1。

表1.9-1  入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  | 本项目 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 本报告设置的论证范围内的资水段位于“资水邵阳开发利用区中的资水邵阳工业用水区”内 | 二级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感，相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水文或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题 较为敏感，相关水域现状排污 对水文情势和水生态环境产生一定的影响。 | 现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响甚微。 | 论证范围内资水段涉及新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区，现状生态问题敏感 | 一级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废污水含少量可降解的污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 二级 |
| 废污水排放流量（缺水地区）m3/h | ≥1000（300） | 1000~500 （300~100） | ≤500（100） | 不属于缺水地1250m3/h | 一级 |
| 年度废污水排放量 | 大于200万吨 | 20~200 万吨 | 小于 20 万吨 | 1095万吨 | 一级 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般， 取用水量小于 或接近所分配 用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 资水水资源丰沛，本污水处理厂不涉及取水 | 三级 |

## 1.10水域环境功能属性与敏感保护目标

### 1.10.1所在水域环境功能属性

受纳资水河段水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（邵阳市邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），属于IV类水体。从保护地表水环境的角度出发，邵阳市生态环境局对于资江25.6km的工业用水区（从邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），地表水环境质量要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，资水水质管理目标为Ⅱ类。

### 1.10.2敏感保护目标

项目直接纳污水体为资水，地表水环境敏感目标主要为资水；水生态环境敏感目标为资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区。

表1.10-1  本入河排污口论证范围内环境保护目标一览表

| 名称 | 保护对象、规模 | 水功能区划 | 水环境功能区 | 相对方位 | 相对排污口距离 | 范围 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 资水（大河） | 资水邵阳开发利用区中的资水邵阳工业用水区 | 工业用水区 | / |  | 排污口上游500m至下游6.4km晒谷滩电站大坝 | Ⅳ类水体 |
| 水生态环境 | 资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区（新邵县酿溪镇沙湾村至坪上镇筱溪村段，总长度53km的资江水域） |  | / | / |  | 排污口上游500m至下游6.4km晒谷滩电站大坝 | 满足鱼类生存、繁殖用水要求 |

# 第二章  项目概况

## 2.1项目基本情况

项目名称：新邵县城市污水处理厂建设项目；

建设单位：新邵县大坪污水处理有限公司；

建设地点：新邵县经济开发区肖家湾，项目中心地理坐标为东经111°26′44.596″，北纬27°18′34.384″；

用地规模：总占地27.41亩；

建设性质：新建；

建设规模：污水处理厂处理规模为30000m3/d，分为二期建设，第一期按20000 m3/d污水处理量设计，第二期再追加10000 m3/d，目前已建成规模为30000m3/d。本项目报告按实际已建成规模30000m3/d进行论证；

项目投资：总投资5479.41万元；

纳污范围：根据新邵城区的自然地形特点，以及规划用地布局，污水分为14个排水区域（排水分区图见附图）。W1、W2、W3、W4、W5排水区域的污水送往土桥污水处理厂进行处理；W6、W7、W8、W9、W10、W11排水区域的污水送往新邵（大坪）污水处理厂进行处理；W12排水区域的污水送往石背垄污水处理厂进行处理；W13、W14排水区域的污水送往邵阳市江北污水处理厂进行处理。本项目服务范围主要为老城区、大坪组团、沙湾组团，分为6个集水区域（W6、W7、W8、W9、W10、W11）；

污水处理工艺：粗格栅+提升泵站+细格栅+旋流沉砂池+A2/O生物池+二沉池+高效沉淀池（含中间提升）+深床滤池+紫外线消毒。

### 2.1.1建设内容

本项目建设内容见下表2.1-1。

表2.1-1  项目建设内容

| 名称 |  | 建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 污水处理厂改造工程 | 粗格栅及提升泵房 | （1）设2台栅隙10mm的粗格栅，设备宽度800mm， 安装角度75°，N=1.1kW，380V； （2）设2台大泵：Q=900m3/h，H=17m，N=55kW。 |  |
|  |  | 细格栅及旋流沉砂池 | （1）设2台栅隙5mm的细格栅，设备宽度1000mm，栅隙b=5mm，安装角度75°，N=1.1kW，380V； （2）设旋流沉砂池除砂机：2台，型号：池径3.05m，功率N=1.1kW，配套气提排砂装置。 罗茨鼓风机：2台，1用1备。型号：Q=2.04m3/min，风压P=39.2kPa，N=3kW。 |  |
|  |  | 生物池 | A2/O池， （1）设混合液回流泵5台，4用1冷备，型号：Q=1250m3/h，H=0.8m，N=3kW，混合液回流比为200%~400%； （2）设出水堰，通过出水堰控制池内水深为5.5m； （3）设潜水推流器10250老化，目前细格栅除渣效果较差，同时00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000台，5.5kw6台，7.5kw4台； |  |
|  |  | 二沉池 | 数量：2座。 结构形式：圆形半地下式构筑物，现浇钢筋砼结构。 土建尺寸：直径Ф=30m，高度H=4.5m。 设计参数： 采用周边进水周边出水辐流式沉淀池。 水力停留时间2.2h，表面水力负荷0.89m3/(m2•h)。 主要设备： 1）中心传动单管吸泥机：2台，Φ=30m，N=1.1kW。材质：不锈钢。 2）排渣堰门：2台，B×H＝500×500mm，带手动启闭机，材质：不锈钢304。 3）配套出水三角堰、浮渣挡板、挡水裙板各2套。 |  |
|  |  | 污泥泵房 | 数量：1座。 结构形式：半圆形半地下式构筑物，现浇钢筋砼结构。 设计参数： 内设污泥回流泵3台，2用1备，设变频调速；设剩余污泥泵2台，1用1备。 主要设备： 1）回流污泥泵：3台，2用1备，Q=625m3/h，H=6.8m，N=18.5kW，设变频调速。 2）剩余污泥泵：2台，1用1备，Q=45m3/h，H=20m，N=5.5kW。 |  |
|  |  | 高效沉淀池（含中间提升泵站） | 1座，分两组。由中间提升泵站、混合池、絮凝池、沉淀池和污泥泵房组成。 结构形式：半地下式构筑物，现浇钢筋砼结构。 平面尺寸：L×B=50.0×11.0m。 设计参数： 中间提升泵站：设污水提升泵，将二沉池出水提升进入深度处理系统。 混合池：每组1格，混合区有效总容积27.0m³，水力停留时间2.33min，混凝剂PAC设计最大投加量20mg/L。 絮凝池：每组1格，絮凝区有效总容积181.5m³，水力停留时间16.3min，助凝剂PAM设计最大投加量1.0mg/L。 沉淀池：每组1格，总有效斜管面积110m2，平均时表面负荷5.68m3/m2•h。 污泥泵房：内设回流污泥泵和剩余污泥泵。回流污泥泵将沉淀池底部污泥回流至絮凝池底部，剩余污泥泵将沉淀池底部剩余污泥送至贮泥池。 主要设备： （a）桨叶式搅拌机：2台，桨叶直径1000mm，N=6kW，95r/min； （b）桨叶式搅拌机：2台，桨叶直径700mm，N=4.0kW，35r/min，变频； （c）刮泥机：2台，池径Φ=11m，N=0.55kW； （d）旋转式撇渣器：4台，D=300mm，L=5000mm，N=0.55kW； （e）回流污泥泵（螺杆泵）：3台，2用1备，Q=30m3/h，H=0.6Mpa，N=11 kW； （f）剩余污泥泵（螺杆泵）：3台，2用1备，Q=10m3/h，H=0.6Mpa，N=7.5kW； （g）污水提升泵（潜污泵）：3台，2用1备，Q=1050m3/h，H=11m，N=45kW，变频 控制方式：刮泥机自带控制箱；剩余污泥泵可在污泥处理间远程控制启停。污水提升泵、回流污泥泵和剩余污泥泵可累积水泵运行时间，自动轮换水泵。 |  |
|  |  | 深床滤池 | 1座，分6格，布置成2列。 结构形式：半地下式构筑物，现浇钢筋砼结构。 设计参数： 单格过滤面积50.4m2，平面尺寸：L×B＝7×7.2m。最高时设计滤速4.96m/h，强制滤速5.95m/h。过滤周期12～24h。 采用石英砂滤料。滤料粒径d=2～3mm，K80≤1.4，滤料厚度H=1830mm，承托层厚度h=200mm。设计最大过滤水头:2.0m。 冲洗方式：气、水反冲洗加表面扫洗。 主要设备： （a）长柄滤头：10584个，总长度292mm，滤杆直径Φ25，滤帽直径Φ62mm，缝隙尺寸35×0.5mm，缝隙面积620mm2，材质ABS工程塑料。 （b）电动方闸门：500×500mm，6台，配QDA-30手电两用启闭机，N=0.75kW，材质：不锈钢S304； （c）钟罩式虹吸管：6套，材质：不锈钢S304； （d）反冲洗水泵：2台，1用1备，Q=900m3/h，H=11m，N=45kW； （e）反冲洗罗茨鼓风机：3台，2用1备，Q=27.63m3/min，H=58.8kPa，N=45kW。 控制方式：滤池出水采用钟罩式虹吸管控制，保持过滤水位稳定。当过滤周期或水头损失达到设定值时，该格滤池自动反冲洗。位于反冲洗泵房的反冲洗水泵和鼓风机根据PLC指令控制启停。一次只冲洗一格，如多格滤池均达到反冲洗条件，反冲洗顺序根据达到条件的时间排列。 |  |
|  |  | 紫外消毒渠 | 紫外消毒渠共设2格，一格消毒，一格为超越渠。超越渠内包含4个模块，每个模块8根紫外灯管，共32根灯管，功率N=8kW。满足3×104m3/d处理规模，消毒剂量为22mJ/cm2。 |  |
|  |  | 加药间 | 1座，设计规模3×104m3/d，平面尺寸10.8m×16.2m。 加药间向A2/O池投加碳源（乙酸钠），最大投加量为50mg/L；向高效沉淀池投加PAC及PAM，PAC最大投加量为20mg/L，PAM投加量为1mg/L。 设计量泵（投加碳源）3台，2用1备，Q=0-600L/h，H=63m，N=1kW； 设计量泵（投加PAC）3台，2用1备，Q=0-200L/h，H=63m，N=0.37kW。 设一体化溶解加药装置（投加PAM）2套，1用1备，型号：GTF-1000/130，N=3kW。 |  |
|  |  | 鼓风机房 | 一座，平面尺寸6.3m×9.0m。 设空气悬浮离心鼓风机：3台，2用1备，Q=82m3/min，H=70kPa，N=110kW。 |  |
|  |  | 贮泥池 | 1座，新建。 平面尺寸：L×B×H=4×4×4.5m 结构形式：半地下式构筑物，现浇钢筋砼结构。 设计参数： 有效容积64m3，污泥停留时间2.47h。内设潜水搅拌机1台，直径320mm，功率4kW。 |  |
|  |  | 污泥脱水间 | 污泥脱水间宽9.0m，长15.0m，设2台离心浓缩脱水一体机，单台处理能力10~35m3/h，主电机N=30kW，辅电机N=11kW。 设污泥螺杆泵：3台，2用1备，参数Q=30m3/h，H=0.6MPa，N=11kW。 |  |
|  |  | 深床滤池 | 设计规模：本可研推荐收集恶臭气体比较集中的粗格栅及污水提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、污泥处理系统的臭气进行处理。 主要设备： （a）离心风机：2台，Q=20000m3/h，N=15kW，全压2200 Pa。 （b）生物滤池：处理能力20000 m3/h，N=6 kW。 |  |
| 公用工程 |  | 给排水 | 供水系统由市政管网提供；厂区排水按雨污分流设计，生产、生活污水经厂区污水管道收集后排入粗格栅前的进水井进入污水处理厂。厂区雨水经雨水管道，最后汇集排入资江。本工程生产用水采用中水作为污泥脱水机冲洗用水。 |  |
|  |  | 供电 | 采用单路10kV电源供电，供电变压器两台，一用一备 |  |
| 辅助工程 |  | 办公及生活设施 | 设大门、门卫和综合楼。综合楼内包括中控室、化验、倒班宿舍等，设置机修及自动化控制设备。 |  |
| 环保工程 |  | 废气 | 恶臭 | 厂区绿化、污泥每1-2日清运一次，距离恶臭源（粗细格栅、旋流沉砂池、贮泥池、污泥脱水间和A2/O池）设有50m卫生防护距离，卫生防护距离内无散户居民 |
|  |  | 废水 | 项目产生污水及污水厂尾水 | 项目厂区内产生的生活污水经化粪池处理后同室外污水一同排入污水处理厂处理。项目进水口安装有在线监测设施，指标为流量计、COD、NH3-N；出口安装有在线监测设施，指标为pH、COD、TN、NH3-N、TP，尾水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准 |
|  |  |  | 尾水排放口 | 处理后的尾水由专用的排水管道（长193m，管径800mm）就近排入资江 |
|  |  | 噪声 | 厂界噪声 | 隔声、减振、消声 |
|  |  | 固废 | 生活垃圾 | 项目厂区设有垃圾收集点，收集的生活垃圾交由环卫部门收集统一处理 |
|  |  |  | 栅渣、污泥 | 项目厂区收集栅渣压榨打包，污泥经离心机压滤脱水后暂存于污泥暂存间，定期交由邵阳高能时代环境技术有限公司转运至新邵县光大垃圾焚烧电厂 |
|  |  |  | 废紫外灯管 | 产生的废紫外线灯管量较少，收集至危废暂存间，暂未处置 |
|  |  |  | 实验室及在线监测废液 | 收集至危废暂存间，定期交由邵阳康源盛再生资源有限公司处置 |
|  |  | 生态 | 绿化 | 以草皮为主，配以一定量的乔木，总绿地率为28.98% |

### 2.1.2建设规模及进、出水水质

1、建设规模

根据《新邵县城排水专业规划（2012~2020）》（2012年6月），本项目服务范围主要为老城区、大坪组团、沙湾组团，分为6个集水区域，项目服务面积为1118ha，服务人口约11.18万人。

城市总用水量包括综合生活用水、工业企业用水、道路广场浇洒用水、绿化用水以及管网的漏损等其他用水，本次按综合生活用水、工业企业用水和其它用水量预测污水量。

1）生活用水量

根据《室外给水设计规范》（GB 50013-2006），新邵县城属于第一分区中、小城市，第一分区中、小城市综合生活用水定额为最高日：220～370L/人·d，平均日为170～280L/人·d。

考虑新邵县城现状及规划发展情况，既注重社会经济发展带来的人民生活水平的提高，又充分考虑节水节能的要求，本方案平均日综合生活用水定额取220L/人·d。

2）工业企业用水量

根据新邵县城总体规划，工业产业发展主要有食品加工业、采矿、冶金行业、化工、造纸业等。考虑到今后工业产业结构调整，城市工业产值的增长取决于耗水量低而产值高的高新技术产业，同时认为现状耗水量大的工业企业将提高工业用水重复率、进行设备改造等节水措施，

根据调查，现状工业企业用水量约占总用水量15%，本报告确定工业企业用水量以生活用水量的15%计。

3）其他用水量

其他用水量主要包括未预见水量，按生活用水量的10%计。

4）总用水量

总用水量=综合生活用水量+工业生产用水量+其他用水量。按照分类指标法，新邵县城市污水处理厂服务范围内污水量预测见表2.1-2。

表2.1-2  分类指标法污水量预测表

| 项 目 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 城镇人口（104人） | 11.18 | 14.12 |
| 平均日综合生活用水定额（L/人·d） | 220 | 220 |
| 平均日综合生活用水量（104m3/d） | 2.46 | 3.11 |
| 平均日工业企业用水量（104m3/d） | 0.37 | 0.46 |
| 平均日其他用水量（104m3/d） | 0.25 | 0.31 |
| 平均日总用水量（104m3/d） | 3.08 | 3.88 |
| 排污系数 | 0.85 | 0.85 |
| 污水收集率 | 0.9 | 0.9 |
| 污水量（104m3/d） | 2.35 | 2.96 |

根据污水量预测，新邵县城市污水处理厂设计处理规模30000m3/d。

- 进、出水水质

- 1）进水水质

根据新邵县城市污水处理厂提供的资料，2015年07月~2016年06月一期工程进水水质如表2.1-3：

表2.1-3  2015年07月~2016年06月进水水质统计表  单位（mg/L）

| 时间 |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.07 | 浓度范围 | 90.5-264.1 | 1.03-93.4 | 55-232 | 12.1-19.6 | 1.2-3.15 |
|  | 平均值 | 200.7 | 63.3 | 110 | 16.4 | 1.49 |
| 2015.08 | 浓度范围 | 83.7-255.1 | 30.3-89.2 | 73-219 | 13.2-20.2 | 1.34-3.69 |
|  | 平均值 | 190.3 | 64.2 | 116 | 16.7 | 1.69 |
| 2015.09 | 浓度范围 | 80.7-269.2 | 31.2-90.2 | 92-230 | 13.8-21.5 | 1.19-3.55 |
|  | 平均值 | 211.4 | 68.5 | 119 | 17.3 | 1.58 |
| 2015.10 | 浓度范围 | 73.4-307.2 | 30.4-102.3 | 90-255 | 14.1-21.8 | 1.1-3.71 |
|  | 平均值 | 220.3 | 69.2 | 121 | 17.5 | 1.61 |
| 2015.11 | 浓度范围 | 85.2-275.7 | 32.5-94.7 | 75-243 | 15.8-23.4 | 1.02-29.4 |
|  | 平均值 | 193.5 | 61.2 | 115 | 18.2 | 1.37 |
| 2015.12 | 浓度范围 | 83.4-304.6 | 31.2-90.5 | 90-255 | 16.1-24.6 | 1.14-3.07 |
|  | 平均值 | 213.1 | 69.3 | 120 | 18.7 | 1.52 |
| 2016.01 | 浓度范围 | 79.1-311.3 | 29.2-96.1 | 95-274 | 16.7-27.3 | 1.02-2.95 |
|  | 平均值 | 205.2 | 65.5 | 127 | 19.4 | 1.48 |
| 2016.02 | 浓度范围 | 83.3-307.4 | 28.8-93.2 | 87-270 | 13.7-24.5 | 1.24-3.07 |
|  | 平均值 | 215.6 | 67.4 | 130 | 17.6 | 1.51 |
| 2016.03 | 浓度范围 | 80.1-269.2 | 27.6-84.1 | 93-310 | 12.8-22.4 | 1.05-3.07 |
|  | 平均值 | 187.4 | 53.5 | 142 | 16.3 | 1.32 |
| 2016.04 | 浓度范围 | 89.8-317.2 | 29.4-90.7 | 90-295 | 12.4-23.1 | 1.05-3.07 |
|  | 平均值 | 201.5 | 61.5 | 130 | 16.8 | 1.32 |
| 2016.05 | 浓度范围 | 91.4-331.6 | 30.1-96.5 | 93-311 | 10.6-24.2 | 1.27-3.85 |
|  | 平均值 | 218.3 | 67.4 | 126 | 16.1 | 1.53 |
| 2016.06 | 浓度范围 | 93.7-318.9 | 31.1-98.4 | 80-284 | 11.2-20.4 | 1.03-2.65 |
|  | 平均值 | 227.3 | 70.5 | 136 | 16.7 | 1.32 |

考虑到一期工程纳污范围主要是老城区，大部分为合流制管网，随着污水管网系统不断完善，污水厂服务区内新建区域污水管道排水体制将逐渐改为雨污分流制，进水水质浓度将有一定程度的提高，根据项目可研的一期工程进水水质分析，确定二期提质扩容工程的设计进水水质指标见表2.1-4。

表2.1-4  提质扩容工程的进水水质

|  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程设计进水水质 | 300 | 140 | 260 | 30 | 40 | 3.0 |
| 进水平均值 | 207.05 | 65.13 | 124.33 | 17.31 | / | 1.49 |
| 二期提质扩容工程 设计进水水质 | 300 | 140 | 220 | 30 | 40 | 3.0 |

2）出水水质

新邵县城市污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，设计出水水质见表2.1-5。

表2.1-5  出水水质指标一览表

| 水质指标 | CODCr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质（mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5（8） | ≤0.5 | 6-9 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制值，括号内数值为水温≤12℃时的控制值。

新邵县城市污水处理厂污水主要污染物去除率要求见表2.1-6。

表2.1-6  污水处理厂污染物去除率要求

| 污染物名称 | 进水水质（mg/L） | 出水水质（mg/L） | 去除率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr | ≤300 | ≤50 | ≥83.4 |
| BOD5 | ≤140 | ≤10 | ≥92.9 |
| SS | ≤220 | ≤10 | ≥95.5 |
| TN | ≤40 | ≤15 | ≥62.5 |
| NH3-N | ≤30 | ≤5（8） | ≥83.4 |
| TP | ≤3.0 | ≤0.5 | ≥83.4 |

### 2.1.3污水处理工艺流程

污水处理厂污水处理工艺流程见2-1。

图2-1  污水处理厂工艺流程图

污水处理工艺流程说明：

（1）粗格栅间及提升泵站：项目采用钢丝绳牵引式格栅除污机拦截固体污染物，保护水泵不受损害。拦截的栅渣通过螺旋输送机输送，经收集后定期外运。污水通过提升泵提高水位，保证污水能在后续处理过程中自流，提升泵房兼作集水池的作用。

（2）细格栅及旋流沉砂池：项目采用机械回转式细格栅去除污水中的小型漂浮物，细小的纤维物质和固体颗粒，防止这些物质影响曝气系统。拦截的栅渣采用螺旋输送机输送，经收集后定期外运。

（3）A/A/O池：旋流沉砂池出水进入A/A/O池，设有厌氧池、缺氧池和好氧池，厌氧池可使污泥在厌氧状态下很好地絮凝，可防止丝状菌生长，改善污泥的沉淀性能，同时微生物在厌氧条件下将细胞中的磷释放，同时将部分的氨硝化，增强脱氮除磷效果。好氧池采用微孔曝气，不仅实现了脱氮除磷的功能，且鼓风机结合微孔曝气的方式提高了氧转移效率，增强了CODcr、BOD5的去除能力。

（4）二沉池：生物池出水进入二沉池泥水分离，保证出水水质；回流污泥，维持曝气池内的污泥浓度。二沉池排出的主要污染物为剩余污泥。

（5）高效沉淀池：通过在污水中投加PAC、PAM去除污水中呈胶体和微小悬浮状态的有机和无机污染物，该工序也可去除污水的色度和浊度。混凝沉淀还可以去除污水中的某些溶解性物质，以及氮、磷等，滤布滤池是去除生物过程和化学澄清中未能沉降的颗粒和胶状物质；增加悬浮固体、浊度、磷、BOD5、CODCr、细菌、病毒等指标的去除效率。

（6）深床滤池：兼有生物脱氮及过滤功能。在冬季反硝化速率降低时，此滤池可兼有把关出水TN的作用。此时深床滤池作为反硝化固定生物膜反应器，采用特殊规格及形状的颗粒介质作为反硝化生物的挂膜介质，同时深床又是硝酸氮（NO3-N）及悬浮物很好的去除构筑物。反硝化反应期间，氮气在反应池内聚集，污水被迫在介质空隙中的气泡周围绕行，缩小了介质的表面尺寸，增强了微生物与污水的接触，提高了处理效果。反硝化深床滤池一池多用，同步去除TN、SS、TP三个水质指标稳定达标，运行可靠。

（7）紫外线消毒渠：项目用紫外线对出水消毒，紫外线(UV)消毒是一种高效、安全、环保、经济的技术，能够有效地杀灭致病病毒、细菌和原生动物。

（8）贮泥池及污泥脱水间

剩余污泥浓缩脱水前先进入贮泥池，污泥在贮泥池内的停留时间控制在1h之内，防止磷释放，污泥经贮泥池调理后采用离心机浓缩脱水一体化机进行脱水。

### 2.1.4污水处理厂自行监测数据

新邵县城市污水处理厂目前日均进水量为22000-23000m3/d，2024年4月-9月自行监测数据详见下表。

表2.1-7  污水处理厂出口2024年4月-9月自行监测数据

| 监测因子 检测时间 |  | pH | SS | COD | BOD5 | 动植物油 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 铊 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 总磷 | 色度 | 总氮 | 汞 | 六价铬 | 铬 | 砷 | 镉 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | 4月 | 7.4 | 6 | 9 | 2.4 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.708 | 0.48 | 2 | 4.43 | 0.00014 | ND | ND | 0.00034 | ND | ND |
|  | 5月 | 7.5 | 8 | 10 | 2.2 | ND | ND | 210 | 0.00008 | ND | 0.295 | 0.25 | 2 | 9.90 | 0.00082 | ND | ND | 0.0017 | ND | ND |
|  | 6月 | 7.2 | 7 | 17 | 4.4 | ND | ND | 160 | ND | ND | 0.242 | 0.11 | 2 | 9.28 | 0.00032 | ND | ND | 0.0014 | ND | ND |
|  | 7月 | 7.5 | 8 | 11 | 2.7 | 0.06 | ND | 260 | 0.00011 | ND | 0.295 | 0.10 | 2 | 9.25 | 0.00065 | ND | ND | 0.0011 | ND | ND |
|  | 8月 | 7.2 | 9 | 11 | 3.0 | ND | ND | 940 | ND | ND | 0.118 | 0.20 | 2 | 7.80 | 0.00059 | ND | ND | 0.004 | ND | ND |
|  | 9月 | 7.31 | 8 | 20 | 4.6 | ND | ND | 170 | / | 0.06 | 0.245 | 0.18 | 4 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 |  | 6-9 | 10 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1000 | / | 0.5 | 5 | 0.5 | 30 | 15 | 0.001 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 单位 |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | （倍） | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |

根据自行监测结果可知，各监测因子均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

## 2.2项目所在区域概况

- 2.2.1地理位置

邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，邵永、邵衡、上瑞、二广高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；G207、G320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；形成了纵横交错的交通网络，交通十分便捷。

新邵县位于湘中邵阳盆地与新涟盆地之间，资水中上游，其地理坐标为东经111°8′～111°50′，北纬 27°15′～27°38′。东南邻邵东县，南抵邵阳市、邵阳县，西接隆回县，北连新化县、冷水江市，东北靠涟源市。东西长约68.6km，南北宽约43.6km。境内寸石镇花桥村为湖南省地理中心。全县总面积1763km2，耕地面积42.18万亩，其中水田31.56万亩。

本项目位于新邵县经济开发区肖家湾，入河排污口位于厂区北面，资水左岸，项目地理坐标坐标为E：111°26′44.596″，N：27°18′34.384″。本入河排污口地理位置详见附图。

### 2.2.2地形地貌

邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25%。

邵阳市位于新华夏系构造北北东向巨型第二沉降带，由于印支运动和燕山运动的影响，区内上古生界地层发生强烈褶皱和断裂构造，如东短陂桥向斜、邵阳复背斜、望城坡复向斜等，大的断裂构造有范家山—谷洲断裂、邵阳市—红石断裂、新邵—龙山断裂。喜玛拉雅运动对本区的影响较少，其表现为使红盆地层发生单缓倾斜和轻微的挠曲构造。1985年邵阳发生的一次2.1级轻微地震就是受新邵—龙山断裂构造所致，其发震中心位于邵阳市北8公里处。

新邵县位于邵阳盆地的东北边缘，由西向东恒亘着一系列弧形山地，南向敞开，逐级递降，地表组成物质以石灰岩为主，岩溶地貌发育，兼有红岩、红土岗地，正北部呈椅状向北开口递降，紧连湘中丘陵区，地表多砂页岩及石灰岩。地貌类型为山地、丘陵、平原、岗地和水面，其比率大致为4.7：2.2：1.5：1.2：0.4。

新邵县境位于雪峰山脉东侧，属邵阳盆地的东北缘地。地表组成物质以石灰岩为主，岩溶地貌发育，兼有红岩，红土岗地，地表多砂页岩及石灰岩。根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），新邵县地震基本烈度为6度。项目场地范围内无大面积采空区、采矿区、土矿区、土洞、崩塌、滑坡、泥石流、全新活动断裂构造等不良地质现象。

### 2.2.3气象特征

新邵属亚热带季风湿润气候，四季分明，气候温和，热量丰富，光照充足，雨量充沛，无霜期长，年平均气温17.2C，无霜期276 天，年降雨量115.5 毫米，年日照1688.3 小时。

年平均气温：16.9℃

极端最高气温：38.9℃

极端最低气温：-8℃

年平均气压：987.3(hpa)

年平均相对湿度：81%

年最小相对湿度：14%

年平均蒸发量：1199.lmm

年平均降雨量：135.5mm

日最大降雨量：125.5mm

年最大风速：22m/s

年平均风速：1.8m/s

全年主导风向频率：东北风18.2%

### 2.2.4水文特征

（1）地表水

全县各年平均地表水资源总量为13.7222亿m3，其中县境地表径流量12.3017亿m3，地表水绝大部分流入河流、山塘和水库中，少部分渗入地下。

全县境内共有河流69条，其中资水水系63条（资水干流1条，1级支流17条，2级28 条，3级14条，4级3条），流域面积1618.2km2，占总面积90.4%。湘江水系6条（1级支流1条，2级1条，3级3条，4级1条），流域面积171.9km2，占总面积9.6%。

本入河排污口设置于资水左岸，资水发源于城步苗族自治县黄马界和广西资源县金紫山区等地，经邵阳市至新邵县渔溪入境，由南至北纵贯全县，从筱溪罾滩出境。资江在县境内流程达成53.5公里，落差23米，坡降0.43‰。资江新邵段一般宽为200-300m，多年平均流量为383.6m3/s，多年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150-200m，平均流速为0.26m/s，多年平均流量93.6m3/s，洪峰时最大流量达7400m³/s，年平均水位207.58m，年平均径流量达121亿m3。历史洪水位情况：1924年洪水位为217.41m；1982年洪水位为212.60m；1996年洪水位为 216.86m。

论证范围内资水段位于“邵阳市北塔区何家垸子至新邵县酿溪镇塘口村”水域内，水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（邵阳市邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），属于IV类水体，论证范围内资水段为资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区。

（2）地下水

全县地下水资源16829.6~53804万立方米/年。其中大形山外围巨口铺、严塘、武乔、坪上环状带及外围一带为极丰富的岩溶含水岩组，面积456.2平方公里，地下水资源9450.8~27960万立方米/年；原五星、小南公社及酿溪镇、陈家坊较大范围，为丰富的岩溶裂隙含水岩组，面积241.4平方公里，地下水量3293.9~8176.5立方米/年；原孙家桥、岱水桥一带为中等裂隙含水岩组，面积517平方公里，水量2584.3~10787.7立方米/年；龙山大部分地区和龙口溪一带为贫乏的裂隙含水岩组，面积462.2平方公里，水量1172.1~6024.7立方米/年；其它为极贫乏的裂隙岩组分布于向斜核部地区及太芝庙、下源等地，面积113.3平方公里，水量238.5~854.5万立方米/年。

本项目所在区域含水量较为丰富，地下水类型主要为潜水，潜水主要赋存于砂砾层中，由地表水及大气降水渗入补给，动态及幅度较小，具微承压性；粉质粘土层和粉土层为相对隔水层；包气带岩土的渗透性能强，渗透系数K≤10-7cm/s。

（3）居民水井调查

根据现场调查，本项目周边无划定的地下水饮用水水源保护区。区域自来水来源于新邵县自来水公司，自枫树坑水库取水，该饮用水源保护区为湖库水源。

（4）流域饮用水源保护区

本项目尾水排入资水左岸。据调查，距离本排口上游最近的饮用水源保护区为工业街水厂饮用水水源保护区，约15km。工业街水厂现用取水口位于邵阳市双清区工业街资江河段，饮用水源一级保护区范围为北门口至工业街水厂取水口下游100米河道水域。二级保护区范围为城西水厂取水口下游500米至北门口河道水域；工业街水厂取水口下游100米至下游300米河道水域；邵水拦河坝至邵水入资江河口河道水域。

### 2.2.5生态环境

1、土壤

新邵县南部岗地丘陵区地带以水稻土、河潮土为主；低山丘陵以红壤为主、黄红壤次之，少量红壤性土。

2、陆生植物

新邵县地处雪峰山前山丘植被片，丘陵植被与山地植被交错出现，原始植被已无存，境内除农业植被外，其植被区系多为阔叶林、针叶林、竹林、灌丛、草丛。主要乔木有苦槠、石槠、青冈栎、亮叶水青冈、缺萼枫香、甜槠、马尾松、杉木、黄山松木、毛竹、楠竹等；主要灌木有小果蔷薇、细园齿火棘、竹叶花椒、云实、映山红等；主要草丛有黄背草、扭鞘香茅草、芒萁草等。

项目地地处城区，建设用地面积较大，人为活动频繁，区域内植物主要为次生林和次生灌木等，草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类；农作物以水稻、蔬菜为主。经调查，区内无天然分布的珍稀濒危植物种类以及古树名木分布。

3、陆生动物

新邵县在动物地理区划上属东洋界华中区东郊丘陵平原亚区，生态分类属中亚热带林灌草地——农田动物群。动物种类繁多，资源丰富，其中哺乳类动物有7目18科，鸟类有12目29科，爬行类有3目10科，两栖类已发现2目7科，鱼类有7目13科89种，昆虫发现13目74科206种，蛛形类已发现16科32种，环节动物有蚯蚓、水蛭、山蛭，软体动物有4目10科。

项目区域内由于人类活动频繁，区域内野生动物较少，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，以蛙类、蛇、老鼠、杜鹃、乌鸦、斑鸠等为主，还有种类和数量众多的昆虫，未见珍稀野生动物。

3、水生生态

区域水生生态主要体现在资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区。

（1）资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区概况

①保护区概况及主要保护物种

根据农业部办公厅“关于公布《第九批国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区》的通知”（农办渔【2016】60号），资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护区总面积2212公顷，其中核心区932公顷；实验区1280公顷。特别保护期为每年4月1日至6月30日。

保护区位于湖南省邵阳市新邵县资水水域，总长度为72公里，其中包括资水干流53公里，酿溪河7公里，石马江河12公里。资江段保护区范围从新邵县酿溪镇沙湾村至新邵县坪上镇筱溪村，起止处两点地理坐标分别为：（111°28′43″E，27°17′52″N）、（111°26′40″E，27°34′17″N）；酿溪河段保护区范围从新邵县酿溪镇至严塘镇湖城村，起止处两点地理坐标分别为：（111°27′33″E，27°19′14″N）、（111°27′43″E，27°22′05″N）；石马江河段保护区范围从新田铺小河口村至新田铺向前村，起止处两点地理坐标分别为：（111°23′26″E，27°20′17″N）、（111°20′22″E，27°17′32″N）。其中核心区总长度40公里，包括资水新邵县酿溪镇沙湾村至新邵县严塘镇小庙头村段（起止处两点地理坐标分别为：“111°28′43″E，27°17′52″N”、“111°23′00″E，27°22′32″N”）、酿溪河段、石马江河段。实验区总长度为32公里，从新邵县严塘镇小庙头村至新邵县坪上镇筱溪村段（起止处两点地理坐标分别为：“111°23′00″E，27°22′32″N”、“111°26′40″E，27°34′17″N”）。保护区划分具体见附图8。

该水产种质资源保护区主要保护对象为沙塘鳢、黄尾鲴，同时对翘嘴鲌、斑鳜、细鳞斜颌鲴、银鲴、黄颡鱼等鱼类进行保护。

A、沙塘鳢：4-6月初为产卵季节，产卵场多在背风的湖湾内。产卵活动一般在早晨6-7时，水温约18-25摄氏度时进行。沙塘鳢在资水新邵段资源量丰富，个体大，部分地区已经开始尝试人工养殖。

B、黄尾鲴：繁殖季节在4-6月份，亲鱼集群溯游到浅滩产卵，卵粘性。是资水的重要经济鱼类之一。

C、翘嘴鲌：繁殖季节在4月下旬至6月中旬。卵为粘性，粘在水生植物茎叶上漂浮化。是资水主要的经济鱼类之一。

D、斑鳜：5-7月繁殖， 繁殖时要求一定的流水环境，卵为浮性，漂流发育。幼鱼进入湖湾或江河支流中肥育。

E、细鳞斜颌鲴：生殖季节为4-6月。是湖南省天然水域中主要的经济鱼类之一。

F、银鲴：4-6月繁殖。在流水中产卵。卵漂流性，随水漂流发育。

G、黄颡鱼：4-5月繁殖，产卵场多在近岸边水草浅水区域。

②排污口与保护区相对位置

本项目排污口位于资水左岸，论证范围内资水段均为资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区核心区。

③保护区现状

A、珍稀、特有和濒危水生生物现状与评价

资水流域经记载有水生野生保护动物608科14种，其中属子国家重点保护野生动物名录一级种类1种、二级保护种类3种，列入《中国濒危动物红皮书（1998）》的有2种，列入《湖南省地方重点保护野生动植物名录》的有8种。 经近年调查，表2.2-1中所列资江水生野生保护动物记录种均未发现。

表2.2-1  保护区水生野生动物保护名录及现状分布

| 目 | 科 | 种名 | 类別 | 保护区江段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哺乳类 | 鼬科 | 1.水獭 | 国家一级 | 记录种 |
| 爬行类 | 笹科 | 2.鼋 | 国家一级 | 记录种 |
| 鲟形目 | 鲟科 | 3.中华鲟 | 国家一级 | 记录种 |
| 鲤形目 | 胭肪鱼科 | 4.胭脂鱼 | 国家二级 | 记录种 |
|  | 鲤科 | 5.鯮 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 6.鳤 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 7.瓣结鱼 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 8.湖南吻鮈 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 9.湘江蛇鮈 | 省重点 | 记录种 |
|  | 鳅科 | 10.长薄鳅 | 红皮书种 | 记录种 |
|  |  | 11.衡阳薄鳅 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 12.厚唇原吸鳅 | 省重点 | 记录种 |
| 鲇形目 | 鮠科 | 13.长吻鮠 | 省重点 | 记录种 |
| 鲈形目 | 鱼旨科 | 14. 长身鱖 | 红皮书种 | 记录种 |

B、鱼类等水生生物生态功能区调查与评价

a、鱼类种类

江湾、岸边水草及砾石浅水区，水流或迟缓或湍急，多为粘性鱼类产卵场，其产卵群体有两种生态类型，一类是鲤、鲫、鲶、黄颡鱼等定居性鱼类，在静水或微流水中产粘性卵，受精卵粘附于浸没的水草等附着物上孵化，为定居性鱼类产卵场；另一类是流程较短的洄游性鱼类，其发情产卵要有流水刺激，在流水或湍流环境中产卵，其受精卵粘性，粘附于石头等附着物上孵化，为短距离洄游性鱼类产卵场，如团头鲂、三角鲂、大鳍鳠、黄尾鲴、翘嘴鲌、蒙古鲌、南方鲶等鱼类，或产浮性卵，漂浮漂流孵化，如鳜、短颌鲚、银鱼等。

主要经济鱼类一般在产卵场附近、支流入口等处索饵，因此，产卵场处常为主要经济鱼类索饵场，但索饵场面积比产卵场稍大。

沙塘鳢属于穴居性鱼类，主要在浅水洲滩和岸线边有小洞穴的地方产卵繁殖、摄食生长，在晒谷滩坝下分布较多，主要产卵场在晒谷滩坝下小庙头、柘溪、黄豹子等3处产卵场，以及坝下江段岸线，而在晒谷滩库区回水河段则较少。

b、鱼类“三场”情况

新邵县鱼类产卵场、鱼类越冬场、鱼类索饵场主要分布在资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区河段，其他河流分布较少。

Ⅰ.鱼类产卵场

保护区江段现有4个规模较大鱼类产卵场，产卵场总面积625亩，产卵鱼类主要有鲴类、鳊、鲤、鲫、沙塘鳢、黄颡鱼、鲂、巧嘴鲌、鱤等种类，分布情况详见表2.2-2和图2-1。

表2.2-2  保护区鱼类主要产卵场

| 地名 | 面积（亩） | 所在江段 | 种类 | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小庙头 | 65 | 严塘镇小庙村 | 沙塘鳢、鲴类、鳊、鲤、鲫等 | 排污口下游14km |
| 兔子坪 | 180 | 酿溪镇兔子坪村 | 鲤、鲫、黄颡鱼等 | 排污口下游8.2km |
| 柘溪 | 230 | 新田铺镇柘溪村 | 沙塘鳢、鲴类、鲤、鲫、鳜等 | 排污口下游7km |
| 黄豹子 | 150 | 新田铺镇黄豹子村 | 沙塘鳢、鲤、鲫、鲴类、鳜等 | 排污口下游9.5km石马江 |
| 合计 | 625 | / | / | / |

Ⅱ.鱼类越冬场

保护区江段规模较大的越冬场有6个，总面积1170亩，主要越冬种类有鳊、鲤、鲫、黄颡鱼、巧嘴鲌、鱤、斑鳜、草、鲴类等。分布情况详见表2.2-3和图2-1。

表2.2-3  保护区江段较大的越冬场

| 地名 | 面积（亩） | 水深（m） | 所在江段 | 种类 | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江口 | 180 | 28 | 酿溪镇江口村 | 鲤、草、鲴类、鲂 | 排污口下游13.5km |
| 塘口 | 210 | 25 | 新田铺镇塘口村 | 鲤、沙塘鳢、鲤、翘嘴鲌 | 排污口下游11.5km |
| 九头岩 | 150 | 36 | 酿溪镇九头岩村 | 鳊、鲤、鲫、黄颡鱼、鱤等 | 排污口下游2.4km |
| 资滨 | 220 | 35 | 酿溪镇资滨社区 | 鲤、翘嘴鲌、斑鳜等 | 排污口上游0.8km |
| 柏树 | 160 | 40 | 酿溪镇柏树村 | 鲤、鲫、鳙、鲢 | 排污口上游2.8km |
| 新阳 | 250 | 35 | 酿溪镇新阳社区 | 鲤、草、鲴类 | 排污口上游3km |
| 合计 | 1170 | / | / | / | / |

Ⅲ.鱼类索饵场

保护区江段规模较大的索饵场有3个，位于赤水河、酿溪和石马江入资水河口，洲滩较多，流场复杂。总面积790亩，主要索饵种类有沙塘鳢、鲴类、鳊、鲤、鲫、黄颡鱼、巧嘴鲌、鱤、斑鳜、草等，分布情况详见表2.2-4和图2-1。

表2.2-4  保护区鱼类主要索饵场

| 地名 | 面积（亩） | 所在江段 | 种类 | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙湾 | 190 | 酿溪镇沙湾村 | 沙塘鳢、鲴类、鳊、鲤、鲫等 | 排污口上游4km |
| 资码街 | 50 | 酿溪镇资码街村 | 鲤、鲫、黄颡鱼等 | 排污口上游2km |
| 小河口 | 350 | 新田铺镇小河口村 | 沙塘鳢、鲤、鲫、鲴类、鳜等 | 排污口下游9.5km |
| 合计 | 790 | / | / | / |

图2-1   鱼类三场分布图

C、浮游动植物、底栖生物及水生植物调査和评价

保护区浮游植物优势种类为破藻门的针杆藻属、尖针杆藻、直链藻属、颗粒直链藻、变异直链藻、异极藻属，绿藻门的盘星藻属、栅藻属 水绵藻属，蓝藻门的微囊藻属、颤藻属、席藻属以及甲藻门的多甲藻属、挨尔多甲藻等种类；尤其以水绵藻属、直链藻属、颤藻属、多甲藻属占据绝对优势。

浮游动物种类以轮虫类出现频次最高，其所占比例占50.0%以上，其次为原生动物类，大约在25.3%左右，然后桡足类占18.5%，枝角类占6.2%。轮虫类、原生动物类构成了各采样点水体浮游动物的主要组成部分，约为各采样点总浮游动物种类的80%左右。优势种为原生动物中的针棘匣壳虫、急游虫属，轮虫中的疣毛轮虫属、晶囊轮虫属、镜轮虫属，枝角类中的尖额溞属（Alona) 和桡足类中的伪镖水蚤、跨立小剑水蚤，这其中又以晶囊轮虫属为最多。

底栖动物中节肢动物门种类较多，共有24种，约占总物种数的75.0%；环节动物门和软体动物门各3种，均占总物种数的9.38%；线虫动物门和扁形动物门各1种，均占总物种数的3.13%。节肢动物门中，蜉蝣目5科7种，模翅目1科1种，毛翅目5科5种，蜻蜓目1科1种，鞘翅目3科4种，双翅目 5科6种。水生昆虫中的优势类群为蜉蝣目、毛翅目和摇蚊幼虫。有虾蟹类2亚目10种，其中虾类6种，蟹类4种，以日本沼虾、秀丽白虾、粗糙沼虾为优势种。保护区水域洲滩较少，岸线多为悬岩岸线，水位较深。因此，营浅水层栖息的底栖动物生物量较小，尤其是底栖软体动物资源较少。

调查到评价区域共有68种大型水生植物。高等挺水水生植物受水位变化影响大，主要分布在消落区、河汊，在消落区陆生植物常与水生植物交叉出现。高等沉水梢物主要以水鳖科的黑叶轮藻与苦草为主, 眼子菜科和金鱼藻科次之。水生植物不但是草食性鱼类饵料，也是鱼类产卵的卵粘基质，对鱼类产卵繁殖十分重要。

## 2.3晒谷滩电站概况

晒谷滩水电站工程坝址位于湖南省邵阳市新邵县酿溪镇与新田铺镇的两柘溪村境内，资水干流中游，两岸均有公路到县城，左岸公路到县城20km，右岸公路到县城4km，对外交通较为便利。晒谷滩水电站于2007年7月建成并蓄水发电，工程以发电为主，兼有灌溉、航运、旅游等综合效益。晒谷滩水电站总装机容量42MW，采用混凝土重力坝，坝顶高程 220m，电站库区蓄水位为207.20m，正常蓄水库容3766万m3，设计洪水位214.87m（50年一遇），校核洪水位219m（500年一遇），总库容18500万m3。晒谷滩水电站坝址上游流域面积14644km2，多年平均流量为374m3/s，多年平均径流量 118亿m3，最枯水流量17.6m3/s。

## 2.4规划废水排放量

本项目规划废水年排放量及污染物浓度见表2.4-1。

表2.4-1  污染物的削减分析

| 处理量 | 污染 因子 | 处理前 |  |  | 处理后 |  |  | 削减量t/a | 削减率% | 尾水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/L | 产生量t/d | 产生量t/a | 浓度 mg/L | 排放量 t/d | 排放量 t/a |  |  |  |
| 30000 m3/d | COD | 300 | 9 | 3285 | 50 | 1.5 | 547.5 | 2737.5 | 83.4 | 资水 |
|  | BOD5 | 140 | 4.2 | 1533 | 10 | 0.3 | 109.5 | 1423.5 | 92.9 |  |
|  | SS | 220 | 6.6 | 2409 | 10 | 0.3 | 109.5 | 2299.5 | 95.5 |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.9 | 328.5 | 5 | 0.15 | 54.75 | 273.75 | 83.4 |  |
|  | TN | 40 | 1.2 | 438 | 15 | 0.45 | 164.25 | 273.75 | 62.5 |  |
|  | TP | 3 | 0.09 | 32.85 | 0.5 | 0.015 | 5.475 | 27.375 | 83.4 |  |

## 2.5入河排污口设置方案及规范化要求

### 2.5.1入河排污口设置方案

- 尾水采取重力自流形式排入北面150m处的资水，排污口设置于资水左岸，排放口坐标为东经111°26′42.637″，北纬27°18′40.399″。排污口的入河方式为专用管道，尾水管长193m，排放方式为连续排放。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。

排污口设置的基本情况见表2.5-1。

表2.5-1 排污口设置情况表

| 序号 | 名称 | 项目设置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污口位置 | 所在行政区 | 新邵县酿溪镇 |
|  |  | 排入水体名称 | 资水 |
|  |  | 水体功能 | 资水邵阳开发利用区 |
|  |  | 水质管理目标 | Ⅲ类 |
|  |  | 经纬度 | 东经11°26′42.637″，北纬27°18′40.399″ |
| 2 | 排污口类型 | 城镇污水处理厂排污口 |  |
| 3 | 排污口性质 | 新建（补办） |  |
| 4 | 排放方式 | 连续排放 |  |
| 5 | 入河方式 | 专管（管径800mm） |  |
| 6 | 入河排污口排污量 | 30000m3/d |  |
| 7 | 排污口编码 | FF4305220027SH00 |  |
| 注：排污口编码根据《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）、《中国地表水环境水体代码编码规则》（HJ 932-2017）进行。 |  |  |  |

根据《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ 1309-2023），本入河排污口的规范化建设要求如下：

1、规范化建设的内容

入河排污口的规范化建设包括硬件建设及档案建设。

（1）硬件建设

硬件建设主要包括监测点设置、标识牌设置和视频监控系统设置。硬件建设由入河排污口责任主体负责。硬件建设的原则和要求如下：

a）应遵循便于采集样品、计量监控、设施安装及维护、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则；

b）入河排污口宜设置在设计洪水淹没线之上，不应影响河道、堤防、涵闸等水利设施行洪，不应破坏周围环境或造成二次污染；

c）应将监测点设置在厂区（园区）以外，污水入河前，如遇特殊情况需设管道的，应留出观测窗口；

d）应按要求在入河处或监测点处明显位置设置标识牌，公示入河排污口的入河排污口名称、编码及类型等基本信息和监督管理单位信息等；

e）应按要求在监测点处安装流量计量装置、记录仪及监控装置，并将相关监控信息接入各流域或行政区域入河排污口信息平台；

f）应对监测点、标识牌、计量和监控设备开展日常维护，确保正常运行。

（2）档案建设

本项目责任主体应建立单个入河排污口台账，并动态更新台账内容。

- 2、根据《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》”，本入河排污口命名、编码、标志牌设置要求如下：

（1）排污口命名

- 企事业单位作为责任主体的入河（海）排污口，按照“行政区信息+企事业单位名称+入河（海） 排污口类型”的规则命名。 行政区信息应包含地级市和县级行政区名称。企事业单位名称应以统一社会信用代码对应的名称为准，企事业单位名称中包含行政区信息的，命名时不予重复体现。

（2）排污口编码

排污口编码由海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、排污口类型代码和扩展代码等五部分组成，采用字母和数字组合编号的方式，编码长度为16位。

①海区/水系代码：水系/海区代码表示入河（海）排污口所在水系或海区，用长度为2位的英文字母表示，本项目纳污水体为资江，属于洞庭湖水系，因此海区/水系代码为FF；

②行政区划代码：行政区划代码表示入河（海）排污口所在的省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、 自治州、盟）、县（自治县、县级市、旗、市辖区、林区、特区）行政区划，用长度为6位的数字表示。

③顺序代码：顺序代码表示县（区）内所有入河（海）排污口顺序，用长度为4位的阿拉伯数字表示。顺序代码范围从0001到9999按序递增。原则上按地理位置由西向东、由北向南的顺序排序 编号，实际应用中可根据区域水系、岸线等自然地理特征，合理调整顺序代码的排序方式。后续新增加的入河（海）排污口，其顺序代码在所属县（区）已有入河（海）排污口总数的基础上顺延递增；

④排污口类型代码：入河（海）排污口类型代码表示入河（海）排污口种类，用长度为2位的英文字母表示。

⑤扩展代码：结合管理需求，可根据入河（海）排污口的监测、溯源、整治工作实际所需定义扩展代码， 扩展代码可为动态调整编码，用长度为2位的任意字符表示。未定义扩展代码用途时，扩展码使用“00”。

（3）排污口标志牌设置

①设置原则

标志牌应设在入海（河）排污口附近，一个标志牌对应一个排污口，并尽可能做到安全牢固、醒目便利。设置中，还应注意考虑流域环境整体性，统筹排污口在上下游、左右岸、干支流等分布情况，尽可能保持美观协调。标志牌信息应真实准确、简单易懂，便于日常监管和公众监督。

②制作要求

分为立柱式、平面固定式和墩式，各地可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。包括图形标志、文字信息和二维码，原则上按照“左图右文”的方式排列。标志牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，立柱式和平面固定式标志牌面颜色可选用蓝色、绿色，图形标志和文字可选用白色，墩式标志牌面可选用材料原色。标志牌面为横纵比大于1的矩形，原则上，立柱式和平面固定式标志牌面尺寸不小于640mm×400mm，墩式不小于480mm×300mm。

图形标志由三部分组成：顶部为排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。

文字信息应包含排污口类型（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》中排污口分类的一级分类填写）、排污口名称（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》执行）、排污口编码（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》》执行）、排污口责任主体、监管主体和监督电话。

二维码应关联排污口详细信息，包括：牌面上所有信息，以及经纬度、详细地址、排水去向和排放要求。其中，排放要求可为排放标准或管理要求。各地可增加污水监测数据、受纳水体的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。

### 2.5.2入河排污口现状及整改建议

- 对照《入河入海排污口监督管理技术指南　整治总则》（HJ 1308—2023）、《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ 1309—2023），并根据现场调查，项目现状入河排污口设置为管道岸边直接排放河体，未通入河道底部，符合规范要求；本入河排污口处有明显的立式标志牌，且标志牌设置在距入河排污口较近处，目前正在进行入河排污口论证审批手续办理。

整改建议：

（1）办理审批登记手续；

（2）设置规范的排污口档案。

### 2.5.3入河排污口管理要求

（1）监测及排污量统计工作须符合《水环境监测规范》（SL219）及《入河排污量统计技术规程》（SL662）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2022）等有关要求，水质检测数据应由具备计量认证资质的检测机构出具，监测内容根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）的要求进行。

（2）污水排放单位需要为入河排污口建立档案，并按要求认真填写有关内容。如：排污单位名称，入河排污口性质及编号，入河排污口地理位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，立标情况，设施运行情况及整改意见等。

（3）规范化入河排污口的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等），生态环境部门应按照有关环境保护设施监督管理规定，加强日常监督管理。排污单位应将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

（4）及时申请入河排污口设置验收，完善设置管理手续。

（5）排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的专职人员对入河排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

# 第三章  入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况

## 3.1水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

### 3.1.1水功能区（水域）管理要求

本项目尾水直接受纳水体为资水，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《邵阳市水功能区划》（2016修编）、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，受纳资水河段水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（邵阳市邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），属于IV类水体。从保护地表水环境的角度出发，邵阳市生态环境局对于资江25.6km的工业用水区（从邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），地表水环境质量要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，资水水质管理目标为Ⅱ类。

### 3.1.2取水口情况

论证范围内资水段不涉及集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区和集中工业生产取水口。根据现场调查，距离本项目最近的下游取水口为约45km的资江球溪取水口，距离本项目最近的上游饮用水源取水口为约15.5km的工业街水厂取水口。

### 3.1.3排水口现状

根据邵阳市新邵县资水排污口排查资料，资水河段论证水域内现有入河排污口13个，其中大部分为沿线生活污水散排口及城镇雨洪排口、仅2个工业排污口，基本情况见表3.1-1。

表3.1-1  论证范围段排污口情况一览表

| 排污口名称 | 处理规模 | 执行标准 | 与本排口相对位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邵阳市新邵德信绝缘纸板有限公司排污口 | 1099.06m3/d | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2新建水污染物排放限值 | 上游150m |
| 邵阳市新邵县湖南广信科技股份有限公司排污口 | 976.547m3/d |  | 下游850m |

- 3.2水功能区（水域）水质现状评价

### 3.2.1现状监测数据

项目纳污水体为资水，所在河段水质控制目标为Ⅲ类。本次论证委托湖南新安检测技术有限公司于2024年11月1日至3日对资水的水质进行了监测，连续监测3天，每天1次。

- 监测点位：具体监测断面如下表。

表3.2-1  监测断面

| 编号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| W1 | 排污口上游500m资水断面 |
| W2 | 排污口下游1500m资水断面 |

2、监测因子：水温、流量、pH、溶解氧、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、石油类、汞、镉、六价铬、铅、砷、总氰化物、粪大肠菌群、色度。

3、监测时间和频次：连续3天，每天一次。

4、评价方法：采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）所推荐的水质指数法进行评价，计算公示如下：

Si, j=Ci, j/Csj

式中：Si, j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci, j一一第i中污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

Csj——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

pH值的指数计算公式

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd—评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

5、评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

6、监测结果：监测结果见表3.2-2。

表3.2-2  地表水检测结果  单位：mg/L（pH无量纲，粪大肠菌群：个/L，水温：℃）

| 采样点位 | W1排污口上游500m资水断面 |  |  |  | W2排污口下游1500m资水断面 |  |  |  | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样因子 | 浓度范围 | 平均值 | 标准指数 | 达标结果 | 浓度范围 | 平均值 | 标准指数 | 达标结果 |  |
| 水温 | 21.9-23.0 | / | / | / | 22.2-22.5 | / | / | / |  |
| pH值 | 7.3-7.4 | / | 0.2 | 达标 | 7.1-7.3 | / | 0.15 | 达标 | 6~9 |
| CODcr | 14-18 | 16 | 0.8 | 达标 | 16-17 | 16.5 | 0.825 | 达标 | 20 |
| BOD5 | 1.9-2.0 | 1.95 | 0.488 | 达标 | 1.8-2.4 | 2.2 | 0.55 | 达标 | 4 |
| 氨氮 | 0.207-0.486 | 0.347 | 0.347 | 达标 | 0.315-0.441 | 0.378 | 0.378 | 达标 | 1.0 |
| 悬浮物 | 17-18 | 17.5 | / | / | 15-19 | 17 | / | / | / |
| 总氮 | 0.63-0.8 | 0.7 | 0.7 | 达标 | 0.72-0.85 | 0.75 | 0.75 | 达标 | 1.0 |
| 总磷 | 0.10-0.16 | 0.13 | 0.65 | 达标 | 0.11-0.16 | 0.135 | 0.675 | 达标 | 0.2 |
| 石油类 | ND | / | / | 达标 | ND | / | / | 达标 | 0.05 |
| 色度 | ND | / | / | / | ND | / | / | / | / |
| 溶解氧 | 6.23-6.55 | 6.39 | 0.76 | 达标 | 6.62-6.70 | 6.66 | 0.75 | 达标 | 5 |
| 砷 | ND | / | / | 达标 | ND | / | / | 达标 | 0.05 |
| 汞 | ND | / | / | 达标 | ND | / | / | 达标 | 0.0001 |
| 铅 | ND | / | / | 达标 | ND | / | / | 达标 | 0.05 |
| 镉 | ND | / | / | 达标 | ND | / | / | 达标 | 0.005 |
| 氰化物 | ND | / | / | 达标 | ND | / | / | 达标 | 0.2 |
| 六价铬 | ND | / | / | 达标 | ND | / | / | 达标 | 0.05 |
| 粪大肠菌群 | 210-270 | 240 | 0.024 | 达标 | 200-240 | 220 | 0.022 | 达标 | 10000 |
| 注：“ND”表示监测结果低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表数据可以看出，各断面各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，项目区域地表水环境质量良好。

### 3.2.2常规监测断面

本项目尾水纳污水体为资水，距离本项目最近的控制断面为晒谷滩电站国控断面和柏树省控断面，本评价引用生态环境主管部门公布的2023年1-12月晒谷滩国控断面和柏树省控断面常规监测数据。晒谷滩国控断面位于排污口下游约6.4km，柏树省控断面位于排污口上游约4.2km。监测结果具体如下。

表3.2-3  柏树断面常规监测数据   单位：mg/L， pH无量纲

| 项目 | 2023.1 | 2023.2 | 2023.3 | 2023.4 | 2023.5 | 2023.6 | 2023.7 | 2023.8 | 2023.9 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 均值 | 标准值（Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 11.0 | 10.0 | 17.0 | 18.2 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 26.0 | 28.0 | 24.2 | 23.0 | 16.2 | 21.2 | / |
| pH | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6-9 |
| 溶解氧 | 7.6 | 7.3 | 18.9 | 8.8 | 7.3 | 6.3 | 8.0 | 6.5 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | 1.6 | 2.4 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 4 |
| 化学需氧量 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 11.3 | 15 |
| 五日生化需氧量 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 3 |
| 氨氮 | 0.13 | 0.72 | 0.52 | 0.49 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.19 | 0.20 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.5 |
| 总磷 | 0.030 | 0.060 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.050 | 0.090 | 0.051 | 0.020 | 0.080 | 0.060 | 0.056 | 0.1 |
| 铜 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.00004 | 0.001 | 0.003 | 1.0 |
| 锌 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.027 | 0.006 | 0.017 | 0.003 | 0.006 | 1.0 |
| 氟化物 | 0.167 | 0.123 | 0.163 | 0.132 | 0.132 | 0.191 | 0.193 | 0.196 | 0.206 | 0.190 | 0.179 | 0.175 | 0.171 | 1.0 |
| 硒 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.01 |
| 砷 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0010 | 0.05 |
| 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 |
| 镉 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
| 铅 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00004 | 0.00004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| 石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |

表3.2-4 晒谷滩断面常规监测数据   单位：mg/L， pH无量纲

| 项目 | 2023.1 | 2023.2 | 2023.3 | 2023.4 | 2023.5 | 2023.6 | 2023.7 | 2023.8 | 2023.9 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 均值 | 标准值（Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | / | 9.6 | / | 23.3 | / | / | 31.4 | / | / | 25.4 | / | / | 22.4 | / |
| pH | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6-9 |
| 溶解氧 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| 化学需氧量 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 15 |
| 五日生化需氧量 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 3 |
| 氨氮 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.5 |
| 总磷 | 0.028 | 0.036 | 0.036 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.1 |
| 铜 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 1.0 |
| 锌 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 1.0 |
| 氟化物 | 0.149 | 0.138 | 0.138 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.142 | 1.0 |
| 硒 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.01 |
| 砷 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.05 |
| 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00002 | 0.00005 |
| 镉 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00003 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
| 铅 | 0.00004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.002 |
| 石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |

根据常规监测断面数据可知，本项目所在区域2023年全年资江晒谷滩电站国控断面可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，柏树省控断面除2、3月份超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其他月份水质控制类别均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

# 第四章  水功能区管理要求及水域纳污能力核算

## 4.1 水功能区保护水质管理目标与要求

本项目尾水直接受纳水体为资水，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《邵阳市水功能区划》（2016修编）、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，受纳资水河段水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（邵阳市邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），属于IV类水体。从保护地表水环境的角度出发，邵阳市生态环境局对于资江25.6km的工业用水区（从邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），地表水环境质量要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，资水水质管理目标为Ⅱ类。

根据水功能区管理要求，排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，项目建设单位在运行期间应采取严格措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。

## 4.2总量控制

根据“湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知”（湘政办发〔2022〕23号），实行总量控制的主要污染物包括化学需氧量、氨氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、铅、镉、砷、汞、铬等十一类污染物。

结合本工程排污特征，确定的总量控制因子为CODcr、NH3-N、TP、TN。根据本项目废水量（按照3万m3/d的处理规模）和排放标准核算，污染物排放量为CODcr 547.5t/a、NH3-N 54.75t/a、TP 5.475t/a、TN 164.25t/a，本报告提出总量监管值为CODcr 、NH3-N、TP、TN。

## 4.3水域纳污能力规程

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6 条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按SL348-2006的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”。

本报告根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010）对该水域的纳污能力进行核算，确保水域纳污能力满足水域要求。

（1）水文时期

本项目排污预测内容为枯水期资水的水质纳污能力。

（2）水域范围

项目论证分析范围为排污口上游500m至下游6.4km晒谷滩电站大坝共计6.9km的资水段。本报告计算论证范围内水域的纳污能力。

（3）污染物因子

根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本报告确定的污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、总磷、总氮。本项目选取CODcr、NH3-N、TP、TN因子进行预测分析。

## 4.4水域纳污能力的计算方式

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：

——Q≥150m3/s 为大型河段；

——15m3/s＜Q＜150m3/s 为中型河段；

——Q≤15m3/s 为小型河段。

资江多年平均流量为383.6m3/s≥150m3/s属大型河流。

（1）模型选择

本报告根据现状河道基本情况、水文特征及取排水情况，选取《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）推荐的河流二维模型对资水纳污能力进行核算。

河流二维模型的污染物浓度计算公式为：

式中：C（x，y）——计算水域代表点的污染物平均浓度，mg/L；

m——污染物入河速率，g/s；

h——断面水深，m。

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。

y——计算点到岸边的横向距离，m；

其他符号意义同前。

河流二维模型的纳污能力核算选用的计算公式为：

M=[Cs−C(x,y)]Q

式中： Cs——水质目标浓度值，mg/L；

C（x,y）——计算水域代表点的污染物平均浓度，mg/L；

Q——初始断面的入流流量，m3/s。

## 4.5各数据及计算参数的确定

（1）水文参数

水文参数见表4.5-1。

表4.5-1  水文参数一览表

| 核算时期 | 河段 | Q流量（m3/s） | U流速（m/s） | B河宽（m） | H河深（m） | I坡降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 资江 | 93.6 | 0.26 | 180 | 2 | 0.43 |

（2）核算区域

本项目论证分析范围为排污口上游500m至下游6.4km晒谷滩电站大坝共计6.9km的资水段。

（3）废水排放源强参数

本项目入河排污口废水排放量30000m3/d，废水排放流量为0.3473m³/s。污水中CODcr、NH3-N、TP、TN污染物在正常排放和非正常排放情况下的排放情况列于表4.5-2。

表4.5-2  项目废水排放情况表

| 排放情况 | 废水流量QP（m3/s） | 污染因子 | CODcr | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 0.3473 | 污染物浓度cp（mg/L） | 50 | 5 | 0.5 | 15 |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 17.365 | 1.737 | 0.1737 | 5.210 |
| 非正常排放 |  | 污染物浓度cp（mg/L） | 300 | 30 | 3 | 40 |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 104.19 | 10.419 | 1.042 | 13.892 |

（4）河流本底浓度的确定

排污口上游500m资水断面W1现状监测浓度平均值。

表4.5-3  河流本底浓度值表

| 项目 | CODcr | NH3-N | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资水背景浓度C0（mg/L） | 16 | 0.347 | 0.13 | 0.7 |

（5）污染物降解系数

根据类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，一般河道水质降解系数参考值，水体COD水质降解系数在0.1~0.18d-1，NH3-N水质降解系数在0.1~0.15d-1；大江大河水质降解系数参考值，II类水体COD水质降解系数在0.20~0.30d-1，NH3-N水质降解系数在0.20~0.25d-1。

资江为大河，参照大江大河，COD、氨氮的k值分别取0.25d-1、0.22d-1；总磷、总氮参考氨氮取值为0.22d-1。

（6）地表水预测项目环境质量标准

排污口论证范围资水段执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准，水质标准见表4.5-4。

表4.5-4  《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）水质分类表

| 序号 | 项目 | Ⅲ类水质标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤20 |
| 2 | NH3-N | ≤1.0 |
| 3 | TP | ≤0.2 |
| 4 | TN | ≤1.0 |

## 4.6水域纳污能力核算结果

根据水文参数计算，论证范围内资水纳污能力计算结果见表4.6-1。

表4.6-1  纳污能力计算表

| 河段 | 因子 | 剩余纳污能力t/a |
| --- | --- | --- |
| 论证范围资水段 | COD | 11807 |
|  | 氨氮 | 1927 |
|  | 总磷 | 207 |
|  | 总氮 | 886 |

不管是一维模型还是二维模型，计算出的容量值总是偏大。其原因是：在模型中是以控制断面规划的水质浓度控制目标计算，也即当污染物以容量的排放量排入河流时，控制断面水质浓度正好达标，意味着控制断面到排污口这一河段的水质均超标，与功能区水质管理不符。因此应对模型进行修正。

修正方法：W修正=α×W；

式中：α为修正系数，取值为0~1，资水计算河段宽度为小于200m，因此修正系数a取0.6。修正系数详见下表。

表4.6-1  地表水环境容量计算修正系数

| 河段宽度（m） | 200m以上 | 100~200m | 50~100m | 小于50m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数α | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |

模型修正结果如下表所示：

表4.6-3  纳污能力修正结果

| 河流 | COD(t/a) | NH3-N(t/a) | TP(t/a) | TN（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资水 | 7084.2 | 1156.2 | 124.2 | 531.6 |

根据污水处理厂的设计规模，以及污水处理厂进、出口水质标准，计算污水处理厂尾水排放污染物的入河量。本次计算选用两种污水排放模式进行计算：一种是污染物正常排放模式，即污水经污水处理厂处理达标排放；另一种是污染物事故排放模式，即污水未经任何处理直接排放，污水排放浓度与进口水质标准一致。计算结果以及与论证河段剩余纳污能力比较情况如表4-8所示。

表4.6-4  排污口污染物入河量计算表

| 污染物名称 |  | COD | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度(mg/L) | 正常排放模式 | 50 | 5 | 0.5 | 15 |
|  | 事故排放模式 | 300 | 30 | 3 | 40 |
| 污水处理设计规模(m3/d) |  | 30000 |  |  |  |
| 排放总量 (t/a) | 正常排放模式 | 547.5 | 54.75 | 5.475 | 164.25 |
| 1 | 事故排放模式 | 3285 | 328.5 | 32.85 | 438 |
| 论证河段资水剩余纳污能力(t/a) |  | 7084.2 | 1156.2 | 124.2 | 531.6 |

由上表可知，本排污口在污染物正常排放和事故排放模式下主要污染物的入河排放量均低于论证河段剩余纳污能力，满足水功能区纳污能力管理要求。

据调查，下游论证范围资江水域现有2个企业废水排放口，具体见表3.1-1，按照污水排放浓度进行核算，下游2个企业COD排放量为49.82t/a、NH3-N排放量为4.982t/a、TP排放量为0.498t/a、TN排放量为7.472t/a，资江尚有充足的纳污能力容纳下游污染源。农业面源污染集中在平、丰水期产生，因此，不考虑农业面源污染对资江枯水期纳污能力的影响。

# 第五章  对受纳水体的水功能影响分析

## 5.1营运期地表水环境影响分析

### 5.1.1水污染物削减与减排产生的环境效益

本期工程处理规模为30000m3/d，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求。

项目建成后将削减主要污染物CODcr 2737.5t/a、BOD5 1423.5t/a、氨氮273.75t/a、SS 2299.5t/a、TN 273.75t/a、TP27.375t/a。

本项目的建设将纳污范围内现有工业企业废水和生活污水由分散排放变为集中收集，并经污水处理厂处理后集中排放，可确保污废水经处理后达标排放。

### 5.1.2尾水排放对水体水质的影响预测

- 预测时段

- 评价主要预测项目建成后尾水正常排放和事故排放两种情况对资水水质的影响。两种情况选取枯水期为评价时期。

2、预测因子

根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本报告确定的污染预测因子：COD、NH3-N、TP、TN。

3、预测范围

本项目论证分析范围为排污口上游500m至下游6.4km晒谷滩电站大坝共计6.9km的资水段。本报告选取排污口下游1km控制断面、下游2.4km越冬场为关注断面。

4、背景值选取

初始断面污染物浓度取排污口上游500m资水断面W1现状监测浓度平均值。

表5.1-1  河流本底浓度值表

| 项目 | CODcr | NH3-N | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资水背景浓度C0（mg/L） | 16 | 0.347 | 0.13 | 0.7 |

5、预测河段水文参数

表5.1-2  水文参数一览表

| 河流 | Q流量 （m3/s） | U流速 （m/s） | B河宽 （m） | H河深 （m） | I坡降 （‰） | Ey横向扩散系数 （m2/s） | Ex纵向扩散系数 （m2/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资水 | 93.6 | 0.26 | 180 | 2 | 0.43 | 0.11806 | 1.0888 |

6、废水排放源强参数

本项目入河排污口废水排放量30000m3/d，废水排放流量为0.1158m³/s。污水中CODcr、NH3-N、TP污染物在正常排放和非正常排放情况下的排放情况列于表5.1-3。

表5.1-3  项目废水排放情况表

| 排放情况 | 废水流量QP（m3/s） | 污染因子 | CODcr | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 0.3473 | 污染物浓度cp（mg/L） | 50 | 5 | 0.5 | 15 |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 17.365 | 1.737 | 0.1737 | 5.210 |
| 非正常排放 |  | 污染物浓度cp（mg/L） | 300 | 30 | 3 | 40 |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 104.19 | 10.419 | 1.042 | 13.892 |

7、地表水预测项目环境质量标准

排污口纳入段资水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准，各标准见表5.1-4。

表5.1-4  执行的水质标准表

| 序号 | 项目 | CODcr | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB3838—2002Ⅲ类水质 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |

8、预测模型

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目尾水排入资水，资水宽深比较大，采用平面二维数学模型中的解析方法——连续稳定排放模型对废水中非持久性污染物衰减情况进行预测。预测模型的数学表达式如下：

平面二维数学模型——连续稳定排放模型：

C（x，y）——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s；

k——污染物综合衰减系数，1/s；根据类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，大江大河水质降解系数参考值，COD水质降解系数在0.20~0.30d-1，NH3-N水质降解系数在0.20~0.25d-1。资水参照大江大河，COD、氨氮的k值分别取0.25d-1（2.89×10-6  S-1）、0.22d-1（2.55×10-6  S-1）； 总磷、总氮参考氨氮取值为0.22d-1（2.55×10-6  S-1）。

9、预测结果

污染物在资水段的衰减预测结果见下表。

表5.1-5  废水正常排放，资水枯水期污染物预测浓度值  单位：mg/L

| 正 常 排 放 | 因子 | X\c/Y | 1 | 3 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODCr | 1 | 32.1219858 | 16.1970385 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 20 | 22.0808575 | 20.8788948 | 16.39845391 | 16.00010322 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 45 | 20.11523636 | 19.73152726 | 17.22562112 | 16.03121045 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 60 | 19.57422086 | 19.32124001 | 17.44096182 | 16.09185659 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 80 | 19.10178546 | 18.93562726 | 17.56933287 | 16.19909413 | 16.00000011 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 100 | 18.77752498 | 18.65784285 | 17.61042545 | 16.30875595 | 16.00000294 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 200 | 17.96723291 | 17.9243827 | 17.49794928 | 16.65589522 | 16.00202393 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 300 | 17.60592749 | 17.58252182 | 17.33912201 | 16.77216786 | 16.01636638 | 16.00000002 | 16 | 16 |
|  |  | 400 | 17.38986649 | 17.37464614 | 17.21281274 | 16.80253212 | 16.04458032 | 16.00000147 | 16 | 16 |
|  |  | 500 | 17.24209524 | 17.23120158 | 17.11381081 | 16.80047242 | 16.07926673 | 16.00002053 | 16 | 16 |
|  |  | 1000 | 16.87390723 | 16.87006654 | 16.82754877 | 16.70155394 | 16.2207666 | 16.0035532 | 16.00000365 | 16.00000002 |
|  |  | 1500 | 16.70971786 | 16.70763693 | 16.68439145 | 16.61303164 | 16.28361623 | 16.0180796 | 16.00018392 | 16.00000486 |
|  |  | 2000 | 16.61128331 | 16.60993858 | 16.59484891 | 16.54769706 | 16.30723915 | 16.03897803 | 16.00124851 | 16.00008181 |
|  |  | 2400 | 16.55557271 | 16.55455404 | 16.54309734 | 16.50697801 | 16.31316214 | 16.05604739 | 16.00318566 | 16.00032876 |
|  |  | 3000 | 16.49363894 | 16.49291472 | 16.48475113 | 16.45878371 | 16.31205568 | 16.07878817 | 16.0079465 | 16.00129157 |
|  |  | 5000 | 16.37399192 | 16.37366261 | 16.36993709 | 16.35791621 | 16.28402451 | 16.12436357 | 16.03139945 | 16.01055571 |
|  |  | 6400 | 16.32546883 | 16.32524492 | 16.32270872 | 16.31448685 | 16.26250951 | 16.13770187 | 16.04698197 | 16.02004751 |
|  | 氨氮 | 1 | 1.959664898 | 0.366709549 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 20 | 0.955276748 | 0.835042724 | 0.386857906 | 0.347010325 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 45 | 0.758666352 | 0.720282135 | 0.469604617 | 0.350122127 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 60 | 0.704553054 | 0.679245699 | 0.491148982 | 0.356189025 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 80 | 0.657300318 | 0.640677975 | 0.503994897 | 0.366917229 | 0.347000011 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 100 | 0.624868807 | 0.612895582 | 0.508109982 | 0.377888524 | 0.347000294 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 200 | 0.543831407 | 0.539544031 | 0.496877253 | 0.412625568 | 0.347202504 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 300 | 0.507702021 | 0.505359862 | 0.48100332 | 0.424269326 | 0.348637752 | 0.347000002 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 400 | 0.486099409 | 0.484576139 | 0.468379669 | 0.427318322 | 0.351461649 | 0.347000147 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 500 | 0.471326552 | 0.47023616 | 0.458486023 | 0.427122661 | 0.354934142 | 0.347002055 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 1000 | 0.434530274 | 0.434145591 | 0.429887025 | 0.417267423 | 0.369111913 | 0.347355888 | 0.347000365 | 0.347000002 |
|  |  | 1500 | 0.418131612 | 0.41792305 | 0.415593268 | 0.408441216 | 0.375425493 | 0.348812032 | 0.347018433 | 0.347000487 |
|  |  | 2000 | 0.408306062 | 0.408171198 | 0.406657843 | 0.401928949 | 0.377813245 | 0.350909136 | 0.347125214 | 0.347008205 |
|  |  | 2400 | 0.402747956 | 0.40264574 | 0.401496138 | 0.397871808 | 0.378423698 | 0.352623976 | 0.347319659 | 0.347032989 |
|  |  | 3000 | 0.396572202 | 0.396499475 | 0.395679671 | 0.393071971 | 0.378337251 | 0.354912064 | 0.347798003 | 0.347129702 |
|  |  | 5000 | 0.384655365 | 0.384622209 | 0.384247105 | 0.383036783 | 0.375597 | 0.359521542 | 0.350161453 | 0.348062801 |
|  |  | 6400 | 0.379829869 | 0.379807283 | 0.379551457 | 0.378722122 | 0.373479195 | 0.360889915 | 0.351739046 | 0.349022181 |
|  | TP | 1 | 0.29126649 | 0.131970955 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 20 | 0.190827675 | 0.178804272 | 0.133985791 | 0.130001032 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 45 | 0.171166635 | 0.167328214 | 0.142260462 | 0.130312213 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 60 | 0.165755305 | 0.16322457 | 0.144414898 | 0.130918902 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 80 | 0.161030032 | 0.159367798 | 0.14569949 | 0.131991723 | 0.130000001 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 100 | 0.157786881 | 0.156589558 | 0.146110998 | 0.133088852 | 0.130000029 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 200 | 0.149683141 | 0.149254403 | 0.144987725 | 0.136562557 | 0.13002025 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 300 | 0.146070202 | 0.145835986 | 0.143400332 | 0.137726933 | 0.130163775 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 400 | 0.143909941 | 0.143757614 | 0.142137967 | 0.138031832 | 0.130446165 | 0.130000015 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 500 | 0.142432655 | 0.142323616 | 0.141148602 | 0.138012266 | 0.130793414 | 0.130000206 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 1000 | 0.138753027 | 0.138714559 | 0.138288703 | 0.137026742 | 0.132211191 | 0.130035589 | 0.130000037 | 0.13 |
|  |  | 1500 | 0.137113161 | 0.137092305 | 0.136859327 | 0.136144122 | 0.132842549 | 0.130181203 | 0.130001843 | 0.130000049 |
|  |  | 2000 | 0.136130606 | 0.13611712 | 0.135965784 | 0.135492895 | 0.133081324 | 0.130390914 | 0.130012521 | 0.13000082 |
|  |  | 2400 | 0.135574796 | 0.135564574 | 0.135449614 | 0.135087181 | 0.13314237 | 0.130562398 | 0.130031966 | 0.130003299 |
|  |  | 3000 | 0.13495722 | 0.134949947 | 0.134867967 | 0.134607197 | 0.133133725 | 0.130791206 | 0.1300798 | 0.13001297 |
|  |  | 5000 | 0.133765537 | 0.133762221 | 0.13372471 | 0.133603678 | 0.1328597 | 0.131252154 | 0.130316145 | 0.13010628 |
|  |  | 6400 | 0.133282987 | 0.133280728 | 0.133255146 | 0.133172212 | 0.132647919 | 0.131388991 | 0.130473905 | 0.130202218 |
|  | TN | 1 | 4.478839655 | 1.827626146 | 0.700001197 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 20 | 1.675279835 | 1.618056857 | 1.161493803 | 0.747800054 | 0.700000006 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 45 | 1.352762336 | 1.335454011 | 1.16808737 | 0.870869999 | 0.700147584 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 60 | 1.265700478 | 1.254412896 | 1.140824194 | 0.907023474 | 0.701043035 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 80 | 1.190123501 | 1.182770374 | 1.10650387 | 0.930611156 | 0.704361036 | 0.700000003 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 100 | 1.138459471 | 1.133189102 | 1.077517233 | 0.939877373 | 0.71003129 | 0.70000012 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 200 | 1.009967928 | 1.008099358 | 0.987620888 | 0.929269706 | 0.746884624 | 0.700161878 | 0.700000013 | 0.7 |
|  |  | 300 | 0.952903363 | 0.951885959 | 0.940597095 | 0.906843183 | 0.771795471 | 0.701640091 | 0.700003016 | 0.700000021 |
|  |  | 400 | 0.918833598 | 0.918173007 | 0.910797682 | 0.888204047 | 0.785108088 | 0.705000909 | 0.700044413 | 0.700001054 |
|  |  | 500 | 0.895553627 | 0.895081232 | 0.889787385 | 0.873331638 | 0.791865268 | 0.709515111 | 0.700217363 | 0.700010898 |
|  |  | 1000 | 0.837621667 | 0.837455341 | 0.835577477 | 0.829566521 | 0.794325594 | 0.730357137 | 0.704588241 | 0.701027353 |
|  |  | 1500 | 0.81182357 | 0.811733454 | 0.810713482 | 0.80741642 | 0.786928432 | 0.740824043 | 0.711583495 | 0.704271251 |
|  |  | 2000 | 0.796370744 | 0.796312491 | 0.795652336 | 0.793507879 | 0.779784142 | 0.74526184 | 0.717596444 | 0.708326482 |
|  |  | 2400 | 0.787630702 | 0.787586558 | 0.787085984 | 0.785455913 | 0.774868494 | 0.74668157 | 0.721243336 | 0.711387278 |
|  |  | 3000 | 0.777920387 | 0.777888983 | 0.777532659 | 0.776369467 | 0.768701362 | 0.747080648 | 0.725078655 | 0.715228671 |
|  |  | 5000 | 0.759185678 | 0.759171365 | 0.759008798 | 0.758476022 | 0.754878871 | 0.743745302 | 0.729978404 | 0.722224048 |
|  |  | 6400 | 0.751600192 | 0.751590442 | 0.751479676 | 0.751116193 | 0.748642666 | 0.740745978 | 0.730329393 | 0.724005606 |

表5.1-6  废水非正常排放，资水枯水期污染物预测浓度值  单位：mg/L

| 非正 常 排 放 | 因子 | X\c/Y | 1 | 3 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODCr | 1 | 112.7319148 | 17.18223099 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 20 | 52.48514497 | 45.27336878 | 18.39072347 | 16.0006193 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 45 | 40.69141815 | 38.38916355 | 23.35372672 | 16.1872627 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 60 | 37.44532518 | 35.92744007 | 24.64577094 | 16.55113954 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 80 | 34.61071274 | 33.61376358 | 25.41599724 | 17.19456478 | 16.00000063 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 100 | 32.66514986 | 31.94705708 | 25.66255273 | 17.8525357 | 16.00001764 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 200 | 27.80339749 | 27.54629623 | 24.98769569 | 19.93537129 | 16.01214359 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | 300 | 25.63556493 | 25.49513092 | 24.03473208 | 20.63300714 | 16.0981983 | 16.0000001 | 16 | 16 |
|  |  | 400 | 24.33919896 | 24.24787684 | 23.27687641 | 20.81519275 | 16.26748191 | 16.00000879 | 16 | 16 |
|  |  | 500 | 23.45257145 | 23.38720946 | 22.68286486 | 20.80283449 | 16.4756004 | 16.0001232 | 16 | 16 |
|  |  | 1000 | 21.24344339 | 21.22039922 | 20.96529264 | 20.20932366 | 17.32459959 | 16.02131922 | 16.00002187 | 16.00000009 |
|  |  | 1500 | 20.25830713 | 20.24582155 | 20.1063487 | 19.67818983 | 17.70169741 | 16.10847763 | 16.00110349 | 16.00002915 |
|  |  | 2000 | 19.66769987 | 19.65963149 | 19.56909348 | 19.28618235 | 17.8434349 | 16.23386821 | 16.00749106 | 16.00049086 |
|  |  | 2400 | 19.33343624 | 19.32732425 | 19.25858407 | 19.04186808 | 17.87897283 | 16.33628435 | 16.01911394 | 16.00197255 |
|  |  | 3000 | 18.96183364 | 18.95748833 | 18.9085068 | 18.75270227 | 17.87233407 | 16.47272902 | 16.047679 | 16.00774942 |
|  |  | 5000 | 18.24395151 | 18.24197566 | 18.21962251 | 18.14749724 | 17.70414708 | 16.74618142 | 16.18839673 | 16.06333425 |
|  |  | 6400 | 17.95281298 | 17.9514695 | 17.93625229 | 17.88692108 | 17.57505703 | 16.82621123 | 16.2818918 | 16.12028503 |
|  | 氨氮 | 1 | 10.02020413 | 0.465223254 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 20 | 3.995609921 | 3.27441344 | 0.586078599 | 0.347061932 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 45 | 2.816287118 | 2.58604811 | 1.082415948 | 0.365727372 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 60 | 2.491700788 | 2.339900367 | 1.211644933 | 0.402118279 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 80 | 2.208265981 | 2.108560634 | 1.288698235 | 0.466468976 | 0.347000063 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 100 | 2.013732929 | 1.94191426 | 1.313381638 | 0.532277797 | 0.347001764 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 200 | 1.527648493 | 1.501931642 | 1.246004662 | 0.740640068 | 0.348214677 | 0.347 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 300 | 1.310934577 | 1.296885666 | 1.150788479 | 0.810482506 | 0.356823683 | 0.34700001 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 400 | 1.181356215 | 1.172219224 | 1.075068378 | 0.828771212 | 0.373762186 | 0.34700088 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 500 | 1.092744588 | 1.086204114 | 1.015723586 | 0.827597583 | 0.394591147 | 0.347012328 | 0.347 | 0.347 |
|  |  | 1000 | 0.872030469 | 0.869723037 | 0.844178996 | 0.768483176 | 0.479633289 | 0.349134712 | 0.34700219 | 0.347000009 |
|  |  | 1500 | 0.773666817 | 0.772415807 | 0.758441137 | 0.715541182 | 0.517503863 | 0.357869062 | 0.347110566 | 0.347002921 |
|  |  | 2000 | 0.714730487 | 0.713921537 | 0.704844025 | 0.676478823 | 0.53182625 | 0.370448067 | 0.347751068 | 0.347049214 |
|  |  | 2400 | 0.681391454 | 0.680778333 | 0.673882708 | 0.652142987 | 0.535487917 | 0.380734142 | 0.348917402 | 0.347197875 |
|  |  | 3000 | 0.644347597 | 0.643911357 | 0.638993951 | 0.623352254 | 0.53496938 | 0.394458721 | 0.351786642 | 0.347777988 |
|  |  | 5000 | 0.572867157 | 0.572668276 | 0.570418298 | 0.563158458 | 0.518532608 | 0.422107628 | 0.365963259 | 0.353374972 |
|  |  | 6400 | 0.543922511 | 0.543787033 | 0.542252524 | 0.537277943 | 0.505829436 | 0.430315499 | 0.375426091 | 0.359129595 |
|  | TP | 1 | 1.097413255 | 0.14182346 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 20 | 0.494896011 | 0.422769441 | 0.153910155 | 0.130006194 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 45 | 0.376952412 | 0.353926301 | 0.203548653 | 0.131872917 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 60 | 0.344490663 | 0.329309164 | 0.216472792 | 0.135512357 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 80 | 0.316144462 | 0.306172971 | 0.224178862 | 0.141948044 | 0.130000006 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 100 | 0.29668929 | 0.289506734 | 0.226647439 | 0.148529558 | 0.130000176 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 200 | 0.248076181 | 0.245504249 | 0.219909095 | 0.169367785 | 0.130121479 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 300 | 0.226402709 | 0.224997684 | 0.210386563 | 0.176352699 | 0.130982463 | 0.130000001 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 400 | 0.21344363 | 0.212529843 | 0.202813826 | 0.178181745 | 0.132676475 | 0.130000088 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 500 | 0.204581616 | 0.203927506 | 0.196878777 | 0.178064371 | 0.134759571 | 0.130001233 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 1000 | 0.182508086 | 0.182277321 | 0.179722671 | 0.172152363 | 0.143264602 | 0.130213492 | 0.130000219 | 0.130000001 |
|  |  | 1500 | 0.172670777 | 0.172545664 | 0.171148063 | 0.166857655 | 0.147052023 | 0.131087011 | 0.130011058 | 0.130000292 |
|  |  | 2000 | 0.166776578 | 0.166695675 | 0.165787837 | 0.162951045 | 0.148484399 | 0.132345032 | 0.130075114 | 0.130004922 |
|  |  | 2400 | 0.163442355 | 0.163381037 | 0.162691408 | 0.160517227 | 0.148850601 | 0.133373738 | 0.130191759 | 0.130019789 |
|  |  | 3000 | 0.159737614 | 0.159693985 | 0.159202198 | 0.157637878 | 0.148798742 | 0.134746328 | 0.13047871 | 0.130077806 |
|  |  | 5000 | 0.152588884 | 0.152568994 | 0.152343974 | 0.15161792 | 0.147154907 | 0.137511484 | 0.131896508 | 0.130637558 |
|  |  | 6400 | 0.149694141 | 0.149680592 | 0.149527126 | 0.149029621 | 0.145884468 | 0.13833235 | 0.132842882 | 0.131213076 |
|  | TN | 1 | 10.77593867 | 3.706714477 | 0.700003192 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 20 | 3.300496635 | 3.14791667 | 1.930532037 | 0.827454577 | 0.700000016 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 45 | 2.44053251 | 2.394381405 | 1.948113195 | 1.155609602 | 0.700393518 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 60 | 2.208389836 | 2.178292506 | 1.87541837 | 1.252009617 | 0.702781159 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 80 | 2.006870572 | 1.987264113 | 1.783906288 | 1.314904065 | 0.711628314 | 0.700000008 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 100 | 1.869113045 | 1.855060077 | 1.706616007 | 1.339611605 | 0.72674754 | 0.700000319 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 200 | 1.526501815 | 1.521519441 | 1.466915428 | 1.311327209 | 0.825013664 | 0.700431632 | 0.700000034 | 0.7 |
|  |  | 300 | 1.374344244 | 1.371631429 | 1.34153068 | 1.251528887 | 0.891436217 | 0.704373156 | 0.700008043 | 0.700000055 |
|  |  | 400 | 1.283500257 | 1.28173885 | 1.262073206 | 1.201829293 | 0.926933122 | 0.713334478 | 0.700118424 | 0.700002809 |
|  |  | 500 | 1.221426293 | 1.220166693 | 1.206051122 | 1.162173343 | 0.944950537 | 0.725371194 | 0.700579578 | 0.700029058 |
|  |  | 1000 | 1.066955892 | 1.066512399 | 1.061505241 | 1.045477563 | 0.951510777 | 0.780944595 | 0.712234135 | 0.702739344 |
|  |  | 1500 | 0.99816757 | 0.997927283 | 0.995207618 | 0.986416298 | 0.931786904 | 0.808853667 | 0.730886357 | 0.711388911 |
|  |  | 2000 | 0.956963989 | 0.956808662 | 0.955048416 | 0.949330413 | 0.912737295 | 0.820686658 | 0.746919349 | 0.722201821 |
|  |  | 2400 | 0.933659446 | 0.93354174 | 0.932207003 | 0.927860564 | 0.899630157 | 0.82447224 | 0.756643459 | 0.730363159 |
|  |  | 3000 | 0.907767757 | 0.907684022 | 0.906733914 | 0.903632368 | 0.883186049 | 0.825536345 | 0.766869995 | 0.740605891 |
|  |  | 5000 | 0.857813327 | 0.857775163 | 0.857341694 | 0.855921094 | 0.846329612 | 0.816642944 | 0.779934739 | 0.759258439 |
|  |  | 6400 | 0.837587306 | 0.83756131 | 0.837265961 | 0.836296766 | 0.829701327 | 0.808645515 | 0.78087062 | 0.764008805 |

上

由以上预测结果可知：

污水处理厂正常排污时，排污口下游河段CODcr、氨氮、总磷和总氮在排污口横向10m、纵向200m后可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。下游1km控制断面和下游2.4km越冬场满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。

污水处理厂在非正常排污时，排污口下游河段CODcr、氨氮、总磷和总氮在排污口横向20m、纵向1km后可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。下游1km控制断面COD和总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，下游2.4km越冬场满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，对河水水质影响较大。因此，本项目应加强运营期管理，建立应急预案和风险防范措施，确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，杜绝超标排放，以免对当地水环境造成污染。

## 5.2对水功能区水质影响分析

项目受纳资水河段水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（邵阳市邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），属于IV类水体。从保护地表水环境的角度出发，邵阳市生态环境局对于资江25.6km的工业用水区（从邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），地表水环境质量要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

根据预测结果可知，本入河排污口污水正常排放时，排污口下游河段CODcr、氨氮、总磷和总氮在排污口横向10m、纵向200m后可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，因此，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能。但污水处理厂在事故排污时，CODcr、NH3-N、TP、TN等对水质的影响较大，项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生。因此，污水处理厂制定严密安全措施，如在线监控系统等。确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，以免对当地水环境造成污染。

## 5.3 对水生态影响的分析

### 5.3.1对水生生物区系组成的影响分析

项目运营期尾水排放进入资江，导致水体营养物质增加，耗氧量增加，引起水体富营养化，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高，将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，由于河水自身的稀释作用，污染物进入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对资江鱼类区系组成的直接影响有限。在非正常排放情况下对污染物排放量增加，本项目属于减排工程，不会造成明显影响。

### 5.3.2对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占资水径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。

因此，运营期正常排放及非正常排放对鱼类等水生生物种群结构的影响在可控范围内。

### 5.3.3对资江段水产种质资源保护区的影响分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十条，禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。本入河排污口位于水产种质资源保护区内。

资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护区内主要保护对象为沙塘鳢、黄尾鲴，同时对翘嘴鲌、斑鳜、细鳞斜颌鲴、银鲴、黄颡鱼等鱼类，特别保护期为4月1日－6月30日（繁殖期）。

运营期的影响主要是富含COD、总磷、总氮、氨氮的尾水排入保护区内，根据废污水性质，在COD、总氮、氨氮、总磷这几个指标中，对鱼卵孵化和仔稚鱼早期发育毒性最大的是氨氮。黄杰斯研究了氨氮对花鲈孵化的影响，指出氨氮浓度对花鲈幼鱼的耗氧率、排氨率有显著影响。鲁增辉研究了氨氮对稀有鮈鲫胚胎和卵黄囊期仔鱼的毒性效应，低剂量的氨氮溶液暴露能引起仔鱼的死亡、心率减缓和心律不齐、未形成功能性的鳔、体长体重降低以及心包、卵黄囊水肿等多种毒性效应。彭俊的研究指出罗非鱼随着氨氮与亚硝酸盐浓度的升高，孵化率与仔鱼活力随之降低，生长速度减缓。有实验证明，非离子氨浓度在0.2～2mg/L范围内对某些淡水水生生物是有毒的。总氨浓度为0.27 mg/L时，会造成鱼类鳃增生并对肝及血液造成病理学影响。李波的研究表明氨氮对黄颡鱼具有毒性、胁迫生长摄食等影响，在高溶氧（10.77±0.4mg/L）条件下，非离子氨和亚硝酸盐对黄颡鱼的96hLC50分别为0.74mg/L和137.69mg/L；在中等溶氧（6.89±0.33mg/L）条件下，96hLC50分别为0.54mg/L和97.18mg/L；在低等溶氧（3.45±0.54mg/L）条件下，96hLC50分别为0.34mg/L和54.22mg/L。非离子氨的毒性明显大于亚硝酸盐的毒性。

同时水中氮、磷、COD含量的增加将导致水体富营养化、缺氧等现象，沉水性植物消失，天气巨变会引起浮游植物大量死亡。藻类死亡会进一步加剧水体缺氧，同时释放藻毒素，对鱼类具有巨大危害。

根据预测分析，枯水期尾水正常汇入资江时，在资江段评价范围内，下游河段CODcr、氨氮、总磷和总氮在排污口横向10m、纵向200m后可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。下游1km控制断面和下游2.4km越冬场满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。由此可知，项目尾水进入该水域，不会明显增加水体污染物浓度，对水域水质及鱼类生境质量、鱼类种群结构、繁殖活动等影响小。

### 5.3.4对其他水生生物的影响分析

经过论证计算可知，正常排放情况下，对直接受纳的水体水质类别没有发生显著变化，不会对该河饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，在排口附近有机污染物浓度较高，但该排放情况是短时性的，污染物随着水流逐渐稀释，不会引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化。

### 5.3.5 对水生生物繁殖的影响分析

水污染对鱼类的生理活动会产生一定影响，一般分为急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性。在 COD、总氮、氨氮、总磷这几个指标中，对鱼卵孵化和仔稚鱼早期发育毒性最大的是氨氮。氨氮在转化为硝酸盐的过程中会消耗水中的氧，降低水体中DO含量。同时，非离子态的氨氮对鱼类有较强的毒性。本项目污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。因此对鱼类和其他水生物繁殖影响很小。

综上所述，本排污口污水正常排放情况下排放前后纳污河段范围内主要污染物浓度增加量较小，对纳污河段水生生物基本无影响，在事故排放情况下排放前后纳污河段范围内主要污染物浓度增加量有所增加，但由于水量较小，对纳污河段水生生物影响不大。

本项目本身属于环保工程，随着项目的建成运营，可大量削减排入附近水体的水污染物，可以进一步防止未经处理的生活污水污水的氮、磷等营养盐大量流入所引起的富营养化的各种后果，维持水域的生物生态平衡，有效地保护水域的良好的生态环境，所以，本项目建设对纳污水域整体水环境生态改善具有积极意义。

## 5.4对地下水影响的分析

本项目论证河段影响范围内不存在使用地下水作为水源的大型用水户，本项目不开采地下水,同时也无注入地下水,不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目污水专管输送，专管和处理设施均做好硬化、防渗处理，有效阻隔污染物进入地下水体中，做到污水不下渗，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

资江地表水补给来源主要来自大气降水、上游支流以及河道两侧地下水泄流补给其补给量受季节、时空分布影响较大，丰水期与枯水期的水位相差悬殊。当河床处于丰水期,地表水位高于地下水位时,地表水补给地下水;当处于枯水期，地表水位低于地下水位时，地下水补给地表水，两者水量存在动态过程，在这个过程中存在水质的相互影响。本项目运行采取严格的防渗漏措施且污水能够稳定达标排放，对地下水水质影响轻微。但是需定期对场内污水处理站出水流量及入河流量进行监测对比，密切关注水量变化情况，判断是否发生管道漏情况，如出现流量减少等问题应及时采取措施。

## 5.5对第三者权益影响的分析

项目排污口论证范围段不存在工业及饮用水取水口，多为农业取水。据项目设计的出水水质，对照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）与不同作物灌溉用水指标对比如下：

表5.5-1  不同作物灌溉水质与设计的出水水质对比表（单位：mg/L ）

| 污染物 | 作物种类 |  |  | 本项目出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水作 | 旱作 | 蔬菜 |  |
| SS≤ | 80 | 100 | 60a，15b | 10 |
| BOD5≤ | 60 | 100 | 40a，15b | 10 |
| CODCr≤ | 150 | 200 | 100a，60b | 50 |
| a加工、烹调及去皮蔬菜。b生食类果蔬、瓜类和草本水果。 |  |  |  |  |

本项目下游岸边沿线主要为旱作农作物和加工、烹调及去皮蔬菜，根据分析，本项目正常排放的水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作、旱作和加工、烹调及去皮蔬菜标准，且本项目所排废水不会不直接用于农作物灌溉，根据上下游常规监测数据，废水汇入资江后资江浓度水质污染物浓度值基本能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）各类农作物标准，故项目不会对周边农业用水产生不利影响。

## 5.6入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目排污口设置于资水左岸，采取岸边排放方式。本项目流量为0.3473m3/s，小于资水枯水期流量，不会对资水堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口采用涵管岸边排放，故不影响资江正常行洪和通航。因此，排污口设置对资江的影响较小，满足河道管理的要求。

# 第六章  风险分析及防治措施

## 6.1风险分析

### 6.1.1风险事故分析

综合环境风险识别和一般污水处理厂运行期发生的环境风险事故，本项目运行期可能发生的环境风险事件主要为：

（1）污水处理系统在运行输送过程中管道破裂导致的泄漏事故；

（2）污水处理厂运行过程中设备故障引起的泄漏或跑、冒、滴、漏等现象导致的事故；

（3）由于突发紧急事故导致污水处理厂进水水质超标，进水量超负荷、停电、设备故障且无法启动备用设备等引发的废水非正常排放事故。

### 6.1.2风险影响分析

- 废水非正常排放影响分析

- 造成污水事故排放的影响因素主要有：

①由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。

②如遇污水处理厂停电，则易导致污水未处理直接排放。

③工业企业废水事故性排放导致进水水质超出污水处理厂处理能力，导致污水超标排放。为避免园区企业外排废水未达到污水处理厂设计进水水质标准，导致废水处理系统失效事故的发生，要求产业园加强各企业管理，落实好企业废水预处理措施及事故应急措施，确保企业外排废水满足进水要求。

（2）泄漏事件影响分析

废水处理设施和污水管道可能因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。

若排水管道发生破裂或渗漏，尾水进入土壤，渗入地下，会对地下水造成一定的污染，冒出地面水可能在死角处汇集滋生蚊虫、散发恶臭，对周围居民的生活产生较大的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成影响。

（3）其他风险事件分析

①电力及机械故障

污水处理厂主体建筑建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，导致污水事故排放，影响纳污水体水质。

本污水处理厂设计中供电来源于国家电网。机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力、机械故障造成的事故几率很低。

②污水处理厂停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入一体化设备里面操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。

③污泥的影响

本项目每天有湿污泥产生，污泥中含有一定有机物、微生物及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

此外，若污染无法及时清运处理，污泥长时间未经处理放置，易引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。

④暴雨的影响

本工程场地设置一定的坡降，并设置雨水沟，以便于厂内雨水排出厂外。本项目进水槽属于地下式，边缘距离地面均有一定高度，雨水不会流入装置内，此外本项目污水处理设施采用埋地式或边缘距离地面均有一定高度，雨水不会进入装置内，因此暴雨不会对本项目造成影响。

## 6.2风险防范措施

### 6.2.1污水非正常排放的防范措施

（1）污水处理厂采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

（2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（3）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（4）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

（6）建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。

（7）主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和进出水的监测工作，厂区设置有在线监控设备，未经处理达标的污水严禁外排。

（8）厂内采用自动化计算机控制系统和集中控制档，减少人为操作失误故障；湿地出水口设置应急闸门。

### 6.2.2泄漏事故风险防范措施

（1）严格按照污水处理厂建设要求进行防渗建设，确保厂内建构筑物质量可满足生产运行要求。

（2）确定排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

（3）当泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

（4）强化对管道的管理、监控和维护，确保泄漏事故零发生。一旦发生事故，应在第一时间切断泄漏点，减少废水泄漏量。

## 6.3事故应急措施

在发生突发环境事件时，应根据《突发环境事件应急预案》规定的各项应急措施进行紧急处理。

### 6.3.1暴雨造成污水处理厂无法正常工作应急措施

应急小组按防汛区域做好应急措施，使厂区的排水系统畅通，停电并加固临时用电线路，保证通讯畅通。应急领导组织厂区人员将重要设备加以安置保护，同时人员应进行自我保护。

### 6.3.2停电造成污水处理厂无法正常工作应急措施

如污水处理厂发生停电事故无法正常工作时，按下列方式进行应急救援：

（1）计划停电事故应急处置

得知停电计划后，班组负责人立即向污水厂负责人报告，污水厂负责人及时进行电力协调及现场考察，并及时上报应急领导小组，应急指挥长根据事态发展的情况，决定是否启动应急响应。

具体的应急过程为：应急小组应保持停电信息与各污水泵站进行沟通，停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及污水厂管网情况确定能够容纳停电期间入厂的污水，如不能，及时通知当地环保部门及园区，一方面提高排水污水厂企业的排污标准，实现达标排放；一方面停止上游进水。

（2）临时停电事故应急处置

当现场人员发现电力故障造成停电，发现人员应：

①立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急指挥长决定启动应急响应（由应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），上报邵阳市生态环境局新邵分局，同时通知上游企业停止进水；后续根据事态的进一步发展，决定是否启动应急响应。

②现场处置：积极组织力量维修，启动备用发电机组，并立即与电力部门取得联系；在外排渠道间设置闸板，无电力供应时关闭闸板，污水临时存放在管网内，待事故排除后再将污水重新提升至后续处理单元。

③环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

④事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

### 6.3.3管网泄漏应采取的应急措施

（1）发生管网泄漏后，事故发现人员在做好自身防护时，立即报告单位负责人和应急领导小组，应急领导小组应立即应急预案。

①抢险组按应急方案用最短时间组织好人员和物资，包括：符合干线型号的套袖、葫芦头、铅、麻等等备件工具，抢修人员必须佩戴好劳动保护用品；物资组应立即按应急方案，迅速确认设备是否完好，迅速赶到抢险组集合地点。

②对妨碍抢修的建筑、附属设施、公路、线杆需要拆扒、破路、迁移的，对地下管线、电缆、光缆影响抢修的等等一系列情况需要协调解决的及时向应急办公室及相关部门进行汇报，在最短时间协调解决确保抢修时间。

③应急领导小组迅速通知工业园管委及各企业，通知爆管情况，争取于最短时间内停止进水，便于抢修。

（2）管网维护措施

①污水处理厂的稳定运行与管网的维护关系密切，应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。

②污水干管设计中，要选择适当的充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，最大限度地收集生活污水和工业废水。

③用户尤其是排污单位应严格执行国家和地方的有关排放标准，易燃易爆物严禁排入截污管道。

### 6.3.4污水处理设施设备故障应采取的应急措施

（1）如出现处理构筑物故障时，由于构筑物为并联运行，可通过关闭一组立即进行抢修。

（2）通知干线输送系统尽量减少进厂污水的输送量。

（3）当污泥脱水机无法运行时，可使污泥暂时先进入储泥池临时存放，必要时， 可增大污泥回流量，或减少或暂停剩余污泥的排放。脱水后污泥可暂时存放在污泥间。

（4）当系统恢复正常运行后，中央控制室调度恢复系统正常运行，贮泥池的污泥可采用脱水机进行脱水。

5）当现场人员发现设备故障而无备用设备或备用设备无法启用等情况（如进水泵损坏、曝气池设备损坏、消毒设施损坏等）时，要及时与应急领导小组联系：

①立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人根据设备故障严重程度在5分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动应急响应（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报生态环境局；接到报告后根据事态的进一步发展，决定是否启动应急响应。

②现场处置：积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。在进水口与外排渠道间设置闸板，故障时及时关闭闸板，污水临时存放在管道内，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理厂。同时，根据大修时间的长短及污水厂管网情况确定能否容纳大修期间入场的污水，如若不能则及时通知环保部门，提高排入污水处理厂企业的排放标准，确保达标排放。积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。同时，根据大修时间的长短及污水厂管网情况确定能否容纳大修期间入场的污水，如若不能则及时通知环保部门，提高排入污水处理厂企业的排放标准，确保达标排放。

③环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水处理厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

### 6.3.5进水水量超标应急措施

本污水厂主要水处理构筑物衔接的管路系统均按最高日最大时的污水流量设计，并按照其中一组发生故障时，其余构筑物能满足全部平均流量进行复核，即使出现短时的污水超量，仍可有效保证出水的水质。当污水量严重超过设计流量时，可考虑采用如下处置办法：

（1）通知干线输送系统，短时暂停输送污水。

（2）如出现污水水量超过总设计水量时，可报相关政府部门，申请临时超标排放，通过事故排放口分散排入河道。

立即上报相关主管部门在接到汇报有异常情况时立即到现场检查、核实。确定水质异常后立即向应急领导小组汇报，启动应急响应，同时安排人员取样、拍照。若确实进水水量异常，对工艺设备产生影响或出水水质产生影响，工艺工程师则根据现有工艺设备，组织各工段对工艺设备参数进行修改，同时应急领导小组根据化验及流量在线监测数据向邵阳市生态环境局新邵分局报告。

### 6.3.6进水水质超标应急措施

（1）暂时停止进水，尽可能的采用应急泵将未达到排放标准的废水泵入前段再次处理，确定废水能够达标排放再进水；

（2）安排人员对超标废水来源进行调查，分析进水水质恶化原因，尽可能阻止超标废水再次流入。

（3）安排化验室工作人员分析进水水质情况，主要因子为pH值、COD、氨氮。

①若pH过低或者过高，采用酸或碱，调节pH至中性。

②若COD浓度超过污水处理厂设计进水水质，增大生化降解能力；根据监测结果适当加大聚丙烯酰胺的投放量，增强对COD的处理效果；适当调节减小进水量。

③若氨氮浓度过高，根据监测结果适当加大液碱的投放量，增强对氨氮的处理效果；通过水分快速测定仪测定污泥浓度，减小排泥频次，适当将污泥重新送回污泥浓度低的处理池。

### 6.3.7出水水质超标应急措施

（1）将进水暂存在管道内，关闭污水处理系统闸板和关闭阀门等控制系统，待检修完毕，确定废水能够达标排放再处理管道内的污水。

（2）安排人员对系统进行检修，采取相关措施将污水临时存放在管道内，防止外排；确定修复时间，根据修理时间及管网情况确定能否容纳入厂的废水，如不能，及时报告生态环境局，申请临时超标排放。

（3）安排监测人员对污水总排口水质进行监测，统计监测数据，如实汇报水质情况及事故发展态势。

### 6.3.8进水水质营养不平衡的应急措施

（1）当进水水质出现C、N、P浓度较低或进水的C：N：P失衡，须投加相应的营养物质，以保证微生物的正常生长和足够的微生物量，确保水质的达标排放。

（2）气温较低时，可能出现硝化菌的生长受到一定的抑制，可接种一部分硝化菌，增加污泥的回流量以达到正常的脱氮效果。

### 6.3.9停产检修的应急措施

污水处理厂的构筑物为多组并联运行，可通过一开一闭的方式达到不停产检修。若污水处理工程确实需要停产检修设备，应提前做好计划。检修前应书面通知街道办、环保部门等相关单位。同时管道处于放空状态，以便能够蓄存定量进水。若管道不能蓄水，报告相关政府部门，申请临时超标排放。

### 6.3.10发生事故排放时对下游水生态造成影响的应急措施

当污水处理厂因事故或不可抗力发生事故排放时，污水处理厂应立即启动突发环境事件应急预案并采取如下措施：

- 按预案规定将情况通报邵阳市生态环境局新邵分局、新邵县农业农村局、新邵县水利局等相关部门。

- 立即调查污染源来源，强度等相关情况。

- 尽快控制污染源，停止污染物的继续排放。相对应措施如：关闭进水闸阀；关闭出水闸阀；将污水重新回流至污水处理厂进水池重新处理；进行进一步深度处理或强处理等措施。

- 对已造成的水域污染的情况，应尽可能控制和缩小已排放污染物的扩散、辐射、蔓延的范围，把事故危害降低到最小程度。相对应措施如：用水泵在排污口下游污染区将受污染的河水抽入污水处理系统或应急池；对于特定的水污染物可以投加PAC 等对区域水质影响较小的化学药剂；在没有其他更有效的办法下，还可以向受污染的水域排入大量自来水稀释污染物浓度，将事故对区域水质及鱼类的影响降到最低。

（5）做好区域水质应急监测。对水域受污染水体进行修复，待水域水质、水生态恢复正常且稳定后，再恢复污水处理厂运行。

（6）在突发环境事故结束后应与农业农村局、水利局等相关部门根据相关要求进行损失评估，并支付相应的补偿经费。补偿经费的支付由污染源产生企业、园区区工业集中区管理委员会、水处理有限公司根据该次突发环境事故的情况三方协商承担。

## 6.4应急监测

### 6.4.1应急监测方案

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，应急监测组负责监测人员对事故现场进行侦察检测，掌握超标污水扩散区域，附近水系分布及流向；对资水进行监测。

（1）监测因子

pH、色度、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群、汞、镉、六价铬、铅、砷、总氰化物。

（2）监测方法

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在水环境中的浓度。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

①现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

②对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

③若无环境应急监测能力的，或部分监测指标无能力监测的，可以委托当地具有环境应急监测能力的单位进行，必要时应与县、市生态环境监测中心联系进行监测。

（3）监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次。最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的48 h连续监测结果均恢复到本底值或背景点位水平时，则可终止应急监测。

（5）监测点位

排污口及下游资水500m、1000m、2000m、3500m、5000m断面。

### 6.4.2应急监测人员的防护措施

（1）进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护设备，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。

（2）应急监测时，至少应有2人同行。

## 6.5建立事故性排放的报告制度

一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理。

## 6.6建立责任追究机制

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至述诸法律追责。

# 第七章  保护措施

## 7.1加强工程运行管理

切实加强污水处理厂运行管理，保证污水处理工程运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”。严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。

## 7.2完善入河排污口规范化建设

根据《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ1309-2023），本污水处理厂入河排污口的规范化建设要求如下：

1、规范化建设的内容

入河排污口的规范化建设包括硬件建设及档案建设。

（1）硬件建设

硬件建设主要包括监测点设置、标识牌设置和视频监控系统设置。硬件建设由入河排污口责任主体负责。

①入河排污口监测

入河排污口调查与监测，是入河排污口监督管理的重要内容，是保护水资源，保障饮水安全、改善水环境，促进水资源可持续利用的重要措施之一，是实施水功能区管理，落实最严格的水资源管理制度的重要保障，也是《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》（水利部第22号令）赋予水行政主管部门的重要职责。入河排污口的调查和监测是掌握入河排污口设置及排污基本情况，为入河排污口的整治与新建、改建和扩大入河排污口的审批工作提供基本依据，是排污控制、水功能区管理、水资源保护的基础性工作。

应将入河排污口监测点设置在厂区（园区）以外，污水入河前，如遇特殊情况需设管道的，应留出观测窗口；应对入河排污口实施自动监测；对入河排污口废污水的排放量和主要污染物质排放浓度应实施自动监测，并将相关监控信息接入各流域或行政区域入河排污口信息平台。

本污水处理厂尾水总排口建设有外排采样明渠，便于生态环境行政主管部门进行监督性采样监测，并设有流量、pH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测。

②入河排污口立牌

标识牌要求如下：

A、标识牌设置在污水入河处或监测采样点等位置，便于公众监督。

B、标识牌公示信息包含但不限于排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等，可根据实际需求采用文字或二维码等形式展示。标识牌可选用立柱式、平面式等。

C、标识牌应具有耐候、耐腐蚀等理化性能，保证一定的使用寿命。

D、标识牌公示信息发生变化的，责任主体应及时更新或更换标识牌。

针对新邵县城市污水处理厂，应规范该入河排污口设置、竖立明显的建筑物标识碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。

入河排污口口门处标志碑为钢筋水泥浇筑，正反两面为铝塑板，形状大体如下，其中背面标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并能长久保留。

③入河排污口设置视频监控

设置视频监控系统对监测采样点和污水出流状况进行监控和摄录的，设置应满足以下要求：

A、基座宜采用混凝土材质，基座的浇筑应满足后期线缆敷设需要，基座埋设在基坑内，基坑的开挖深度满足立杆抗风、抗震等稳定性要求；

B、立杆高度满足前端视频监控器使用及检修需要，立杆表层应进行防腐防锈处理，底部与基座稳固连接，设置防雷及接地系统；

C、高清数字摄像头水平分辨率不低于1080P，网络视频录像机硬盘满足当前站点90天的视频存储容量要求；

D、设备箱空间尺寸满足所有箱体内设备的安装布线要求，体宜采用不锈钢材质，设置百叶窗散热，并满足防水、防虫、防盗等要求；

E、路由器应支持多种数据采集和视频监控设备，满足4G及以上通信要求，支持全网通信制式；

F、优先采用双路供电，可选供电方式包括太阳能供电、风力供电、有线供电等，保证设备稳定持续运行，同时预留远程控制和设备重启功能接口，提高设备的可维护性。

由于新邵县城市污水处理厂排污量较大，因此，应对该排污口设置视频监控，对其进行重点监控。

④检查井设置

检查井设置应满足排污口检修维护工作、管道疏通的要求，应满足《室外排水涉及标准》（GB50014）中要求。

本污水处理厂排污管道设计、施工时已按GB50014要求建设，排污管道沿线设置多个检查井，方便进行排污管道检修维护等工作。

（2）档案建设

排污口档案应当真实、完整和规范。归档范围包括：排污口基本信息资料；排污口设置审批相关文件(包括申请文件或登记表、同意或不予同意设置决定书、管理部门盖章的证明文件、排污口设置论证报告等)；排污口监督检查资料；排污口监测资料；其他有关文件和资料。

本污水处理厂正在进行排污口设置审批，后期须按要求对排污口档案进行建设。

## 7.3建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期向县级或市级行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

县级或市级行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

## 7.4开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

## 7.5加强水功能区监督管理

根据水利部《水功能区监督管理办法》及《邵阳市水功能区划》，邵阳市生态环境局新邵分局应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。

## 7.6对水质的保护措施

根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），根据本报告的各类水污染物及特征污染物的预测，本项目废水监测要求如下表：

表7.6-1  项目自行监测要求

| 项目 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水监测 | 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  | 总磷、总氮 | 每日监测 |
| 出水监测 | 污水处理厂尾水排放口 | 流量、pH、水温、CODcr、氨氮、总氮、总磷 | 自动监测 |
|  |  | 色度、SS | 每日监测 |
|  |  | BOD5、石油类 | 每月监测 |
|  |  | 动植物油、汞、镉、六价铬、铅、砷、总氰化物、LAS、粪大肠菌群 | 每季度监测 |
| 注：若发现污水处理厂运行不正常，增加监测 |  |  |  |

此外，本报告从污水处理厂运营对资水影响的长期考虑，提出如下建议：

1、在发现污水处理厂处理废水水质异常的情况下应立即告知当地生态环境主管部门，并做好相应的取样留样、应急监测的准备。同时启动相应的应急预案。

2、定期开展内部化验员培训，提高检测精度。

3、不断完善和更新实验室监测设备、监测因子，加强水质监测指标能力。

4、按季度对排污口所在水域水质进行内部化验检测存档，并将检测数据提供邵阳市生态环境局水洗分局报备，检测点位、因子、频次由邵阳市生态环境局新邵分局根据情况决定。

## 7.7对水生态的保护措施

1、加强进、出水质管控：对进、出水的流量及pH、COD、NH3-N等因子进行监控。确保进水水质在可接受范围内，以免高浓度污水影响处理系统的正常运行，一旦发现进水中污染物浓度高于进水水质控制要求，应迅速对进水进行阻断或应急处理，追查污染源头。

2、加强运营管理：必须认真做好污水处理厂的日常管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。

3、定期检修机械设备：加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；污水处理厂应有备用电源，防止因停电而造成运转事故。

4、设置警示牌：规范建设排水管道及排污口，管道相应位置及排污口设置明显的警示标志，确保管道及排污口的安全运行。

5、设置阀门：厂区尾水排入专用管道前应设置阀门、场地内布设的地埋式污水管道应设置U形槽。一旦发生意外，关闭排污口阀门，由于管道布置在U形槽内，U形槽用水泥板封盖，U形槽应与事故应急池连通并有一定坡度，一旦发生管道泄漏，泄漏的废水通过U形槽自流导入废水池。

6、建立长效的监测跟踪评价机制：积极采用新技术、新工艺，持续提高污水处理厂工艺以减缓对保护区的影响。

# 第八章  入河排污口设置可行性、合理性分析

## 8.1污水处理厂废水

①废水来源及构成

根据《新邵县城排水专业规划（2012~2020）》（2012年6月），本项目服务范围主要为老城区、大坪组团、沙湾组团，分为6个集水区域，项目服务面积为1118ha，服务人口约11.18万人。尾水中的主要污染物有CODcr、BOD5、SS、TP、TN、NH3-N。

②入河废污水量、污染物排放浓度、总量

污水处理厂规模30000m³/d，根据污水处理厂工艺方案，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

本项目入河排污口正常与非正常情况下（污水未经处理直接排放）污染物排放量见8.1-1。

表 8.1-1  本项目入河排污口正常与非正常情况下的排放量

| 类别 | 污染物名称 | 出水浓度 （mg/L） | 日排放量 （t/d） | 年排放量 （t/a） | 经污水处理厂处理后污染因子减少量（t/a） | 削减率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | CODcr | 50 | 1.5 | 547.5 | 2737.5 | 83.4 |
|  | BOD5 | 10 | 0.3 | 109.5 | 1423.5 | 92.9 |
|  | SS | 10 | 0.3 | 109.5 | 2299.5 | 95.5 |
|  | NH3-N | 5 | 0.15 | 54.75 | 273.75 | 83.4 |
|  | TN | 15 | 0.45 | 164.25 | 273.75 | 62.5 |
|  | TP | 0.5 | 0.015 | 5.475 | 27.375 | 83.4 |
| 非正常 | CODcr | 300 | 9 | 3285 | — | — |
|  | BOD5 | 140 | 4.2 | 1533 | — | — |
|  | SS | 220 | 6.6 | 2409 | — | — |
|  | NH3-N | 30 | 0.9 | 328.5 | — | — |
|  | TN | 40 | 1.2 | 438 | — | — |
|  | TP | 3 | 0.09 | 32.85 | — | — |

## 8.2入河排污口设置可行性分析论证

（1）本污水处理厂为处理新邵县城市生活污水、工业企业废水，项目以服务区域内规划、现状用水量以及现状污水排放量等基础资料为依据，按照统一规划，分期建设，近远结合的原则，确定污水处理厂处理设计处理总规模为30000m3/d，分期建设，已建规模30000m3/d，项目用地性质、服务范围等要素均符合规划要求。

（2）资水枯水期流量分别为93.6m3/s，本项目排污量为0.3473m3/s，远小于资水枯水期流量，不会影响资水防洪排涝。

（3）根据建设单位提供资料，本工程污水处理后经排污专管于资水左岸排入资水，水质拟按下列设计条件确定：

①排污口河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准。

②污水处理工程处理后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

故本污水处理厂将污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，通过其入河排污口排入资水，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求，项目入河排污口符合达标排放的要求。

（4）污水处理厂已建规模为30000m3/d。根据纳污能力核算，在资水段项目尾水排放对纳污能力产生影响的贡献排放量，远低于资水段枯水期剩余纳污能力，能满足水域纳污能力要求。

综上所述，本项目入河排污口是设置可行的。

## 8.3入河排污口设置合理性分析

### 8.3.1与《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）的相符性分析

《中华人民共和国水污染防治法》对入河排污口设置作出要求，本入河排污口设置与其符合性分析如下：

表8.3-1  本入河排污口设置与《水污染防治法》相符性分析

| 序号 | 要求 | 本入河排污口设置情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十九条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业主管部门的意见。 | 本入河排污口为新邵县城市污水处理厂尾水排放口，污水处理厂项目已依法委托第三方单位进行环境影响评价。项目属于历史排污口，排污口论证手续在办理中。 | 相符 |
| 2 | 第二十三条 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。 | 本入河排污口为污水处理厂尾水排放口，属于城镇污水处理厂排污口，为重点排污单位排污口。根据现场调查，工程已安装水污染排放自动监测设备，对进水、出水流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等指标进行自动监测，并已按规定与环境保护主管部门的监控设备联网。 | 相符 |
| 3 | 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 本项目排污口设置于资水左岸，不涉及饮用水水源保护区。 | 相符 |
| 4 | 第七十五条 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 | 项目排污口设置时间为2010年，早于2016年8月31日“资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区”划定时间，不属于新建排污口。 | 相符 |

### 8.3.2与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

《中华人民共和国长江保护法》对排污口设置作出以下要求：第四十七条......在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。

本入河排污口属于历史排污口，设置于资水左岸，属于长江流域洞庭湖水系，本次排污口论证拟报邵阳市生态环境局新邵分局审批。根据水质现状调查，本排口论证范围资水水域可达到相应的水质管理要求，本入河排污口设置可行。因此，本入河排污口设置与《中华人民共和国长江保护法》相符。

### 8.3.3与《中华人民共和国水法》相符性分析

根据《中华人民共和国水法》，禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。

本入河排污口所在位置不涉及饮用水水源保护区，符合《中华人民共和国水法》要求。

### 8.3.4与《中华人民共和国渔业法》（2013年修订）相符性分析

《中华人民共和国渔业法》于1986年颁布之后，于2013年进行了第四次修订。根据相关规定，对建设项目的限制性规定为“第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿”。

项目排污口于2010年已建成，不存在水下施工作业。仅项目营运期尾水排放对保护区产生影响，但影响可接受，不会对渔业资源产生明显影响，符合《渔业法》要求。

### 8.3.5与《邵阳市资江保护条例》相符性分析

项目入河排污口与《邵阳市资江保护条例》相关要求的相符性分析详见表8.3-2。

8.3-2  项目与《邵阳市资江保护条例》相符性分析

| 要求 | 相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十条 未经批准，任何单位和个人不得在资江干流及其支流、水库、渠道新建、改建、扩建排污口；已批准的排污口应当按照有关规定设置并实现达标排放。 | 本排污口设置于资水左岸，企业已申领排污许可证，通过本次入河排污口论证，申请入河排污口设置许可。 | 符合 |
| 第十一条 建设废弃物储存、处理设施或者场所，易产生水污染的物料堆场、尾矿库、危险废物处置场等，应当采取防渗漏、防溢流等措施，不得污染资江干流及其支流、水库、渠道和地下水水质。 | 本项目设施有危废暂存间 | 符合 |
| 注：第四十五条 本条例所称资江干流是邵阳县塘渡口镇双江口村罗家庙至新邵县坪上镇筱溪村的本市行政区域内河段。本条例所称主要支流是指流域面积超过一百平方公里的支流，包括夫夷水、赧水、蓼水河、平溪、黄泥江、辰水河、石马江、邵水、檀江、大洋江等 |  |  |

根据上表分析，本项目入河排污口设置与《邵阳市资江保护条例》相符。

### 8.3.6与“三线一单”符合性分析

表8.3-3  本项目与“三线一单”文件符合性分析

| 类别 | 相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于新邵县城区，根据邵阳市生态红线范围图，本项目不在生态保护红线范围内 | 符合 |
| 环境质量底线 | 根据环境质量现状调查，项目地环境现状良好，尚有足够的环境容量；本项目为废水集中处理项目，对区域水环境具有正向改善影响。项目运行不会突破区域环境质量底线 | 符合 |
| 资源利用上线 | 项目所需的水、电能占所在区域水、电资源比例很小，为工业用地，不占用基本农田等禁止开发用地，符合当地资源利用上线要求 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 根据《市场准入负面清单（2022年版）》中的产业准入负面清单以及邵阳市“三线一单”生态环境分区管控意见（邵阳市政发[2020]10号）中邵阳市其他环境管控单元生态环境准入清单，本项目为废水集中处理项目，不属于上述产业准入负面清单中禁止建设的行业，因此本项目符合负面清单要求相关要求。 | 符合 |

2020年12月25日，邵阳市人民政府发布了《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号），对全市按行政区域实行生态环境分区管控。本项目位于酿溪镇，为环境管控单元中的优先保护单元（管控编码：ZH43052210003）。

表8.3-4  项目与邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见相符性分析

| 环境管控 单元编码 | 单元名称 |  | 行政区划 |  |  | 单元分类 | 单元面积 (km2) | 涉及乡镇 （街道） | 区域主体功能定位 | 经济产业布局 | 主要环境问题和重要敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |  |  |
| ZH43052210003 | 酿溪镇/小塘镇/新田铺镇/严塘镇/寸石镇 |  | 湖 南 省 | 邵阳市 | 新邵县 | 优先保护 单元 | 476.57 | 酿溪镇/小塘镇/新田铺镇/严塘镇/寸石镇 | 国家层面重点生态功能区 | 农业种植、畜禽养殖、农副产品加工、食品加工、箱包、制鞋、服装加工、商贸物流、旅游开发及旅游产品加工、蜡烛生产、金属制品，农产品加工、电子产品组装、机械设备制造、废旧资源利用、建筑材料制造、石材开采加工、金属矿产采选、造纸、家具制造、包装材料、纸制品加工等 | 农村养殖污染；大部分城镇未修建生活污水处理厂，城镇生活污水未得到处理；农村面源污染未得到有效治理 |
| 主要属性 | 生态：生态保护红线 水：水环境优先保护区 大气：大气环境布局敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区 土壤：农用地优先保护区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管控维度 |  | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目情况 | 相符性 |
| 空间布局约束 |  | （1.1）农用地优先保护区：严格控制新建含有重金属的企业。严控使用低效髙毒农药，减少农药化肥使用量。 （1.2）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/水环境优先保护区/大气环境布局敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区。 （1.3）积极推进生态园区建设和循环化改造，完善省级及以上工业集聚区污水集中处理设施，加强配套管网建设，并确保稳定运行。完成网格化监测微型站建设，建成园区环境综合监管平台。 （1.4）以“三区三线”（生产空间、生活空间、生态空间，城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田）为基本约束，以“双控”（建设用地总量控制和开发强度控制）为主要手段，建立统一的空间规划体系和协调有序的国土开发保护格局。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目不涉及生态红线、不涉及重金属，为新邵县经济开发区和新邵县城市配套污水处理设施。 | 相符 |
| 污染物排放管控 |  | （2.1）加快修建城镇生活污水处理厂：已建成的应当保证出水水质符合国家和地方规定的排放标准，不得排放不达标污水。加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.10）落实《湖南省城市双修三年行动计划（2018—2020年）》。加快推进重点镇污水处理设施建设“三年行动计划”。推进污泥处理处置。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 |  |  |  |  |  |  |  | 项目属于城镇生活污水处理厂，尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后达标排放。项目属于减排工程，可有效处置城镇生活污水，减轻对资江水质的污染。 | 相符 |
| 环境风险防控 |  | （3.1）加强企业危险废物管控 （3.3）做好湿地公园、水产种质保护区、饮用水源保护区的监管工作。 （3.5）在重金属污染超标地区，建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进资江流域锑污染问题整治。 |  |  |  |  |  |  |  | 项目设有危废暂存间，严格管控危险废物；项目不涉及重金属排放；项目排污口位于资江段水产种质资源保护区，城镇生活污水经处理达标排放后不会对保护区产生明显影响。 | 相符 |

综上分析，本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》有关要求。

### 8.3.7产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其鼓励类项目中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用”子项中第40项“环境污染第三方治理”。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

### 8.3.8土地利用规划符合性分析

本项目位于新邵县经济开发区肖家湾，总用地27.41亩，项目用地已通过新邵县自然资源局审批，符合土地利用规划要求。

- 8.3.9与园区规划环评及其批复的符合性分析

本项目为污水处理厂项目，属于新邵县城市和新邵县经济开发区配套工程，与规划环评及批复是相符的。

### 8.3.10与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号）的符合性分析

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号），入河排污口不得设置于饮用水水源一级、二级保护区内；自然保护区核心区、缓冲区内；水产种质资源保护区内；省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内。同时，排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的，其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的，不予审批。

本入河排污口设置于资水左岸，位于水产种质资源保护区内，论证范围段不涉及饮用水水源保护区、自然保护区等其他敏感点。项目尾水达标排放不会造成资江水质超标。污染物排放量不会超过资江纳污能力，本入河排污口设置满足水域管理要求。项目设置于水产种质资源保护区内，不符合《湖南省入河排污口监督管理办法》要求。

根据《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）中第一条关于涉及水产种质资源保护区的入河排污口设置审批中的第（一）条：2011年3月1日原农业部《水产种质资源保护区管理暂行办法》颁布实施之前或水产种质资源保护区划定之前建成，现位于水产种质资源保护区内的入河排污口，可以按程序审批不需要征求农业农村部门的意见；其污染物的排放必须达到国家规定的排放标准。本项目排污口建立于2010年，早于2016年8月31日“资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区”划定时间，项目尾水经处理后达标排放，项目排污口可以按程序审批，补办审批手续，方便事后监督管理，与《关于规范入河排污口设置审批工作的函》相符。

### 8.3.11与《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）相符性分析

根据《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）中第一条关于涉及水产种质资源保护区的入河排污口设置审批中的第（一）条：2011年3月1日原农业部《水产种质资源保护区管理暂行办法》颁布实施之前或水产种质资源保护区划定之前建成，现位于水产种质资源保护区内的入河排污口，可以按程序审批不需要征求农业农村部门的意见；其污染物的排放必须达到国家规定的排放标准。本项目排污口建立于2010年，早于2016年8月31日“资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区”划定时间，项目尾水经处理后达标排放，项目排污口可以按程序审批，补办审批手续，方便事后监督管理，与《关于规范入河排污口设置审批工作的函》相符。

### 8.3.12入河排污口设置合理性分析

根据入河排污口设置对水域水质的影响范围分析知，污水处理厂正常排污情况下，对资水水质影响较小，且污水处理厂的建设运营从源头改善了资水的水功能环境。此外，从产业政策、水域管理以及项目尾水排放对水域、河流生态等诸方面因素来看，影响也较小。

综上所述，项目排污口的设置是可行的。

# 第九章  论证结论与建议

## 9.1论证结论

（1）产业政策及效益分析

本项目为污水处理厂工程，对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录 （2024年本）》，本项目属于其鼓励类项目中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用”子项中第 40 项“环境污染第三方治理”。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

项目建成后将削减主要污染物CODcr 2737.5t/a、BOD5 1423.5t/a、氨氮273.75t/a、SS 2299.5t/a、TN 273.75t/a、TP27.375t/a。

（2）入河排污口设置

本排污口设置于污水处理厂北面150m资水左岸，受纳资水河段水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（邵阳市邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），属于IV类水体。从保护地表水环境的角度出发，邵阳市生态环境局对于资江25.6km的工业用水区（从邵阳造纸厂至新邵县酿溪镇塘口村），地表水环境质量要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

项目排放口地理坐标为：东经11°26′42.637″，北纬27°18′40.399″。排污口的入河方式为专用管道（管径为 DN800，材质为水泥管，长度193m），排放方式为连续排放，设计排污口日最大排放量为30000m3/d，污水排放流量为0.3473m3/s。

- 对水域水质的影响

- 项目不改变论证河段的河势，对纳污水体的水文情势无明显影响，总体上对水环境无明显影响。

- 污水处理厂正常排污时，排污口下游河段CODcr、氨氮、总磷和总氮在排污口横向10m、纵向200m后可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。下游1km控制断面和下游2.4km越冬场满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。

- 污水处理厂在非正常排污时，排污口下游河段CODcr、氨氮、总磷和总氮在排污口横向20m、纵向1km后可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。下游1km控制断面COD和总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，下游2.4km越冬场满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，对河水水质影响较大。因此，本项目应加强运营期管理，建立应急预案和风险防范措施，确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，杜绝超标排放，以免对当地水环境造成污染。

（4）对水生态影响的分析

项目尾水排放进入资水，由于尾水排放量占资水径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域，项目运行对资水鱼类及其他水生动植物种群结构的影响在可控范围内。

（5）对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目对地下水影响较小。

- （6）对第三者权益的影响

项目排污口论证范围段不存在工业及饮用水取水口，多为农业取水。本项目正常排放的水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作、旱作和加工、烹调及去皮蔬菜标准，且本项目所排废水不会不直接用于农作物灌溉，根据上下游常规监测数据，废水汇入资江后资江污染物浓度值基本能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）各类农作物标准，故项目不会对周边农业用水产生不利影响。

## 9.2建议

（1）为确保入河排污口污水处理达标排放，应严格执行污水处理厂进水的排放标准。

（2）项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保退水达标和限制排污总量排放，并采取有效措施杜绝入河排污口事故排放。

（3）项目建设涉及的第三人合法水事权益项目业主应负责协调、落实解决，并承担相应责任。

（4）污水处理厂应积极配合和服从主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向主管部门报送信息；入河排污口建成运行前，接受并配合主管部门监测机构的验收监测；营运期，接受并配合主管部门监测机构定期或不定期的监测。

（5）为预防事故排放的发生本项目应建立以下应急措施：

①电力保障和工艺保障措施

本污水处理厂供电系统设计双电源供电，当出现断电的情况时，保障本污水处理厂的供电电源不受影响；主要设备均有备用设备，避免出现故障和进行检修时造成的非正常排放，杜绝因设备故障造成污水未处理直接排放的发生。

②建立运行应急组织机构

针对废水风险事故排放，建立针对风险事故机构来组织应对险情，本项目运营期建立应急组织机构。

③实施水环境监测方案

发生事故后，由专业监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。如果涉及人畜用水，立即通知下游用水户暂停用水，待消除危险后方可取用。地表水监测时间从发生污染事故开始至污染结束止，每天进行。必要时根据事态的发生加密监测，采用及监测分析方法按国家有关规定和标准执行，满足数据的有效性。

（6）入河排污口规范化建设应包括设置标志标牌，设置监测取样口，设置视频监控，设置管理台账等内容。